## Sheet1
产品模块 | 模块编码 | 系统名称 | 系统编码 | 设备类型名称 | IBMS编码 | 类型编码 | 信息点类型 | 信息点名称 | 信息点别名 | 信息点编码 | 单位 | 数据类型 | 字典选择 | 取值范围 | 是否显示 | 数据源 | 是否关键参数 | 是否批量控制 | 控制反馈点名称 | 控制反馈点编码 | 状态 | 日期 | 备注 1、此表不能删除，如需增加，突出标记

## info-point-new
产品模块 | 模块编码 | 系统名称 | 系统编码 | 设备类型名称 | IBMS编码 | 类型编码 | 信息点类型 | 信息点名称 | 信息点别名 | 信息点编码 | 单位 | 数据类型 | 字典选择 | 取值范围 | 是否显示 | 数据源 | 是否关键参数 | 是否批量控制 | 控制反馈点名称 | 控制反馈点编码 | 强制模式 | 强制模式反馈 | 状态 | 日期 | 备注 1、此表不能删除，如需增加，突出标记
[6 empty] | （空间首字母大写，系统4位，设备6位） |  | (参数关注度排序) |  | (首字母小写） | [12 empty] | 1、标准 2、新增【需要加上日期】
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18 | 请勿删除，自动计算
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 季节转换状态 |  | seasonSwitchStatus |  | Boolv | 0. 过渡季 1. 供冷季 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 免费供冷转换状态 |  | freeCoolingSwitchStatus |  | Boolv | 0. 不使用免费冷 1. 使用免费冷 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 蓄冷转换状态 |  | thermalStorageSwitchStatus |  | Enumv | 1. 蓄冷 2. 放冷 3. 未使用 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷机开启台数 |  | chillerRunNum | 台 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷机工作频率 |  | chillerFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻泵开启台数 |  | chillPumpRunNum | 台 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻泵运行频率 |  | chillPumpFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却泵开启台数 |  | coolPumpRunNum | 台 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却泵运行频率 |  | coolPumpFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却塔开启台数 |  | coolTowerRunNum | 台 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却塔运行频率 |  | coolTowerFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水供水干管温度 |  | chillWaterMainSupplyTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水回水干管温度 |  | chillWaterMainReturnTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却水供水干管温度 |  | coolWaterMainSupplyTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却水回水干管温度 |  | coolWaterMainReturnTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水供水干管压力 |  | chillWaterMainSupplyPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水回水干管压力 |  | chillWaterMainReturnPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却水供水干管压力 |  | coolWaterMainSupplyPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却水回水干管压力 |  | coolWaterMainReturnPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却水补水干管压力 |  | coolWaterMainFillPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水供水支管温度 |  | chillWaterBranchSupplyTemp | ℃ | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水回水支管温度 |  | chillWaterBranchReturnTemp | ℃ | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水供回水总管压差 |  | wD-ldsgshszgyc | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-11-03
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水供回水总管温差 |  | wD-ldsgshszgwc | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-11-03
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 机房温度 |  | indoorAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 机房湿度 |  | indoorAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 室外温度 |  | outdoorAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 室外湿度 |  | outdoorAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 室外焓值 |  | wD_shiwaihanzhi | kJ/kgDA | Inst |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 室内焓值 |  | wD_shineihanzhi | kJ/kgDA | Inst |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水支管流量 |  | chillWaterBranchFlow | m3/h | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水总流量 |  | chillWaterFlow | m3/h | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却水总流量 |  | coolWaterFlow | m3/h | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 分集水器压差 |  | distributorCollectorDetaPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 分集水器旁通阀开度 |  | distributorCollectorBypassOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 分集水器旁通管流量 |  | distributorCollectorBypassFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 最不利末端供回水温差 |  | worstTerminalDetaTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 最不利末端供回水压差 |  | worstTerminalDetaPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷机组负载率 |  | chillersPLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 逐时供冷量 |  | coolP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 上一小时供冷量 |  | wD_lasthacccool | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷机组COP |  | chillersCOP |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 系统COP |  | sysCOP |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 支管逐时供冷量 |  | branchCoolP | kW | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 支管累计供冷量 |  | branchAccCool | kWh | Accs |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水输配系数 |  | wTFch |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却水输配系数 |  | wTFc |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 蓄冷量 |  | coolStore | kWh | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 蓄冷效率 |  | coolStoreEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 系统耗电功率 |  | sysElecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 逐时蓄冷功率 |  | coolStoreP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 逐时释冷功率 |  | coolReleaseP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 累计供冷量 |  | accCool | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 系统开关设定 |  | sysSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 季节转换设定 |  | seasonChangeSet |  | Enump | 0. 过渡季 1. 供冷季 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 季节转换状态 | seasonSwitchStatus |  |  | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷冻水供水温度设定 |  | chillWaterOutTempSet | ℃ | Nump |  | 5-12 |  | 子系统采集 | Y | Y | 冷冻水供水干管温度 | chillWaterMainSupplyTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却水回水温度设定 |  | coolWaterReturnTempSet | ℃ | Nump |  | 20-50 | Y | 子系统采集 | Y | Y | 冷却水回水干管温度 | coolWaterMainReturnTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷冻水温差设定 | 冷冻水供回水温差设定 | chillWaterDetaTempSet | ℃ | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷冻水供水干管温度 冷冻水回水干管温度 | chillWaterMainSupplyTemp ChillWaterMainReturnTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷冻水压差设定 | 冷冻水供回水压差设定 | chillWaterDetaPressSet | kPa | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷冻水供水干管压力 冷冻水回水干管压力 | chillWaterMainSupplyPress ChillWaterMainReturnPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却水温差设定 | 冷却水供回水温差设定 | coolWaterDetaTempSet | ℃ | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷却水供水干管温度 冷却水回水干管温度 | chillWaterMainSupplyTemp ChillWaterMainReturnTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却水压差设定 | 冷却水供回水压差设定 | coolWaterDetaPressSet | kPa | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷却水供水干管压力 冷却水回水干管压力 | chillWaterMainSupplyPress ChillWaterMainReturnPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 分集水器旁通阀开度设定 |  | distributorCollectorBypassOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 分集水器压差 | distributorCollectorDetaPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 分集水器压差设定 |  | distributorCollectorDetaPressSet | kPa | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 分集水器压差 | distributorCollectorDetaPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 最不利末端供回水温差设定 |  | worstTerminalDetaTempSet | ℃ | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 | Y |  | 最不利末端供回水温差 | worstTerminalDetaTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 最不利末端供回水压差设定 |  | worstTerminalDetaPressSet | kPa | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 最不利末端供回水压差 | worstTerminalDetaPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 纳入群控冷机数量设定 |  | groupCtrlChillerNumSet | 台 | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷机开启台数上限设定 |  | chillerOnNumUpLimitSet | 台 | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 离心机开启台数上限设定 |  | cChillerOnNumUpLimitSet | 台 | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 螺杆机纳入群控设定 |  | isSChillerGroupCtrlSet | 台 | Boolp |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 螺杆机开启台数上限设定 |  | sChillerOnNumUpLimitSet | 台 | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 云端控制 |  | inCloudSet |  | Boolp | 0. 非云端 1. 云端 |  | Y | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-11-02
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 加减机抑制时间设定 |  | inhibitTimeSet | s | Nump |  | 0-86400 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 电流时间间隔设定 |  | currentTimeSet | s | Nump |  | 0-86400 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 减机电流设定 |  | currentDnSet | % | Nump |  | 0-100 | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 加机电流设定 |  | currentUpSet | % | Nump |  | 0-100 | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 加机温度设定 |  | chwltUpSet | ℃ | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 室外温度设定 |  | oATSet | ℃ | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 加机温度间隔时间设定 |  | chwLtUpTimeSet | s | Nump |  | 0-86400 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却水温度设定 |  | hycwTSP | ℃ | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却塔群控开关 |  | cTsysEna |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却塔云端控制 |  | cTsysMode |  | Boolp | 0. 云端 1. 非云端 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却水温度下限设定 | 冷却水温度下限设定 | coolWaterLowerLimitTempSet | ℃ | Nump |  | 0-10 | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却水温度上限设定 | 冷却水温度上限设定 | coolWaterUpperLimitTempSet | ℃ | Nump |  | 0-10 | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 负载率过高/过低 |  |  |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 冷机负载率 | pLR |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷却水回水低于冷机极限温度 |  |  |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 冷凝器入口水温 | condWaterInTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷机负载率 | 瞬时制冷量/额定制冷量 | pLR | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 电流负载率 | 工作电流/额定电流 | iPLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 蒸发器入口水温 | 冷机冷冻水回水温度 | evapWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 压缩机排气温度 | 压缩机排气温度 | compressOutTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 蒸发器出口水温 | 冷机冷冻水出水温度 | evapWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷凝器入口水温 | 冷机冷却水回水温度 | condWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷凝器出口水温 | 冷机冷却水出水温度 | condWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 蒸发器入口水压 | 冷机冷冻水回水压力 | evapWaterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 蒸发器出口水压 | 冷机冷冻水出水压力 | evapWaterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷凝器入口水压 | 冷机冷却水回水压力 | condWaterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷凝器出口水压 | 冷机冷却水出水压力 | condWaterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷冻水流量 |  | chillWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷却水流量 |  | coolWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 蒸发温度 |  | evapTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 蒸发压力 |  | evapPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷凝温度 |  | condTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷凝压力 |  | condPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 蒸发器过热度 |  | evapSuperheat | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷凝器过冷度 |  | condSupercool | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 压缩机排气温度 |  | compressOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 压缩机排气压力 |  | compressOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 油温 |  | lubeTemp | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 供油压力 |  | lubePress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 剩余油量 |  | lubeVolume | L | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 电压百分比 |  | uPer | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-08
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 电流百分比 |  | iPer | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-08
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 工作频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷冻侧水阀开关 |  | chillWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷冻侧水阀开度 |  | chillWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷却侧水阀开关 |  | coolWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷却侧水阀开度 |  | coolWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 瞬时制冷量 |  | coolP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | COP | 总体效率 | cOP |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18 | 总体效率（DCOP×ICOP）
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | DCOP | 内部效率 | dCOP |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18 | 内部效率
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | ICOP | 外部效率 | iCOP |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18 | 外部效率
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 热不平衡率 |  | heatUnbalanceRatio | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18 | （冷凝热量-制冷量-功率）/制冷量
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 压缩机累计启动次数 |  | accCompressStartTimes | 次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 压缩机累计运行时间 |  | accCompressRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-14
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 累计制冷量 |  | accCool | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolp | 2. 本地 4. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 负载率最大值设定 |  | maxPLRSet | [5 empty] | 子系统采集 | Y |  | 冷机负载率 | pLR |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 冷冻水出水温度设定值 |  | chillWaterOutTempSet |  |  |  | 5-12 |  | 子系统采集 | Y | Y | 蒸发器出口水温 | evapWaterOutTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 冷冻侧水阀开关设定 |  | chillWaterValveSwitchSet | [5 empty] | 子系统采集 | Y |  | 冷冻侧水阀开关 | chillWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 冷冻侧水阀开度设定 |  | chillWaterValveOpeningSet |  |  |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷冻侧水阀开度 | chillWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 冷却侧水阀开关设定 |  | coolWaterValveSwitchSet | [5 empty] | 子系统采集 | Y |  | 冷却侧水阀开关 | coolWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 冷却侧水阀开度设定 |  | coolWaterValveOpeningSet |  |  |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷却侧水阀开度 | coolWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 负载率过高/过低 |  |  |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 冷机负载率 | pLR |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷却水回水低于冷机极限温度 |  |  |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 冷凝器入口水温 | condWaterInTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷机负载率 | 瞬时制冷量/额定制冷量 | pLR | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 电流负载率 | 工作电流/额定电流 | iPLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 蒸发器入口水温 | 冷机冷冻水回水温度 | evapWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 蒸发器出口水温 | 冷机冷冻水出水温度 | evapWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷凝器入口水温 | 冷机冷却水回水温度 | condWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷凝器出口水温 | 冷机冷却水出水温度 | condWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 蒸发器入口水压 | 冷机冷冻水回水压力 | evapWaterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 蒸发器出口水压 | 冷机冷冻水出水压力 | evapWaterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷凝器入口水压 | 冷机冷却水回水压力 | condWaterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷凝器出口水压 | 冷机冷却水出水压力 | condWaterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷冻水流量 |  | chillWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷却水流量 |  | coolWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 蒸发温度 |  | evapTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 蒸发压力 |  | evapPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷凝温度 |  | condTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷凝压力 |  | condPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 蒸发器过热度 |  | evapSuperheat | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷凝器过冷度 |  | condSupercool | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 压缩机排气温度 |  | compressOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 压缩机排气压力 |  | compressOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 油温 |  | lubeTemp | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 供油压力 |  | lubePress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 剩余油量 |  | lubeVolume | L | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 工作频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷冻侧水阀开关 |  | chillWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷冻侧水阀开度 |  | chillWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷却侧水阀开关 |  | coolWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷却侧水阀开度 |  | coolWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 瞬时制冷量 |  | coolP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | COP | 总体效率（DCOP×ICOP） | cOP |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | DCOP | 内部效率 | dCOP |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | ICOP | 外部效率 | iCOP |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 热不平衡率 | （冷凝热量-制冷量-功率）/制冷量 | heatUnbalanceRatio | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 压缩机累计启动次数 |  | accCompressStartTimes | 次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 压缩机累计运行时间 |  | accCompressRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-14
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 累计制冷量 |  | accCool | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | A回路排气温度 |  | exhTempA | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | B回路排气温度 |  | exhTempB | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | A回路排气压力 |  | exhPressA | bar | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | B回路排气压力 |  | exhPressB | bar | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 膨胀阀开度1 |  | expansionValveOpenning1 | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 膨胀阀开度2 |  | expansionValveOpenning2 | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 回路A负载 |  | loadA | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 回路B负载 |  | loadB | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | A路吸气压力 |  | inhalePressA | bar | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | B路吸气压力 |  | inhalePressB | bar | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 设定参数 | 负载率最大值设定 |  | maxPLRSet |  |  |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷机负载率 | pLR |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 设定参数 | 冷冻水出水温度设定值 |  | chillWaterOutTempSet |  |  |  | 5-12 | Y | 子系统采集 | Y | Y | 蒸发器出口水温 | evapWaterOutTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 设定参数 | 冷冻侧水阀开关设定 |  | chillWaterValveSwitchSet | [5 empty] | 子系统采集 | Y |  | 冷冻侧水阀开关 | chillWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 设定参数 | 冷冻侧水阀开度设定 |  | chillWaterValveOpeningSet |  |  |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷冻侧水阀开度 | chillWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 设定参数 | 冷却侧水阀开关设定 |  | coolWaterValveSwitchSet | [5 empty] | 子系统采集 | Y |  | 冷却侧水阀开关 | coolWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 设定参数 | 冷却侧水阀开度设定 |  | coolWaterValveOpeningSet |  |  |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷却侧水阀开度 | coolWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 风机频率低于下限报警 |  | fanFreqUnderLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 风机运行频率 | fanWorkFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 出塔水温低于冷机保护温度报警 |  | waterOutTempUnderChillerProtectAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 出塔水温 | waterOutTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 出塔水温低于极限温度报警 |  | waterOutTempUnderLimitTempAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 |  |  | 出塔水温 | waterOutTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 溢水报警 |  | overflowAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 风机运行频率 |  | fanWorkFreq | Hz | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 进塔水阀开关 |  | inValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 进塔水阀开度 |  | inValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 进塔水温 |  | waterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 进塔水压力 |  | waterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 出塔水阀开关 |  | outValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 出塔水阀开度 |  | outValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 出塔水温 |  | waterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 出塔水压力 |  | waterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 进塔空气温度 |  | airInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 进塔空气湿度 |  | airInRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 出塔空气温度 |  | airOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 出塔空气湿度 |  | airOutRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 冷却塔上水盘水位 |  | highTrayWaterLev | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 冷却塔下水盘水位 |  | lowTrayWaterLev | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 冷却塔散热综合效率 |  | coolTowerEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 冷却塔风水比 |  | airWaterRatio |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 累计开启时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 风机频率设定 |  | fanFreqSet | Hz | Numps |  | 0-50 |  | 子系统采集 |  |  | 风机运行频率 | fanWorkFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 极限温度设定 |  | limitTempSet | ℃ | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 |  |  | 室外湿球温度+3~5 |  |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 出塔水温设定 |  | waterOutTempSet | ℃ | Nump |  | 20-50 |  | 子系统采集 |  |  | 出塔水温 | waterOutTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 进塔水阀开关设定 |  | inValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 |  |  | 进塔水阀开关 | inValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 进塔水阀开度设定 |  | inValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 |  |  | 进塔水阀开度 | inValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 出塔水阀开关设定 |  | outValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 |  |  | 出塔水阀开关 | outValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 出塔水阀开度设定 |  | outValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 |  |  | 出塔水阀开度 | outValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 进出塔水温差设定 |  | waterInOutDetaTempSet | ℃ | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 |  |  | 进塔水温 出塔水温 | waterInTemp WaterOutTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 设定参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 频率超出上限报警 |  | freqOverUpLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 频率超出下限报警 |  | freqUnderDownLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 过流报警 |  | overIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行电流 | i |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 累计运行次数 |  | accRunCount | 次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 设定参数 | 设备频率设定 |  | equipFreqSet | Hz | Nump |  |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 设定参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-03
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 频率超出上限报警 |  | freqOverUpLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 频率超出下限报警 |  | freqUnderDownLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 过流报警 |  | overIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行电流 | i |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 设定参数 | 设备频率设定 |  | equipFreqSet | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-03
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 设定参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 频率超出上限报警 |  | freqOverUpLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 频率超出下限报警 |  | freqUnderDownLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 过流报警 |  | overIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行电流 | i |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 日补水量 |  | dayFilling | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 设定参数 | 设备频率设定 |  | equipFreqSet | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 设定参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 频率超出上限报警 |  | freqOverUpLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 频率超出下限报警 |  | freqUnderDownLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 过流报警 |  | overIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行电流 | i |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 设定参数 | 设备频率设定 |  | equipFreqSet | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷乙二醇泵 | yierchunbeng | ACCCGP | 设定参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 总管阀门开度 |  | mainPipeValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 总管流量 |  | mainPipeFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 总管温度 |  | mainPipeTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 总管压力 |  | mainPipePress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 分管阀门开度 |  | branchPipeValveOpening | % | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 分管流量 |  | branchPipeFlow | m3/h | Insts |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 分管温度 |  | branchPipeTemp | ℃ | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 分管压力 |  | branchPipePress | kPa | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 旁通管阀门开度 |  | bypassPipeValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 旁通管流量 |  | bypassPipeFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 旁通管温度 |  | bypassPipeTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 旁通管压力 |  | bypassPipePress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 总管阀门开度 |  | mainPipeValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 总管流量 |  | mainPipeFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 总管温度 |  | mainPipeTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 总管压力 |  | mainPipePress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 分管阀门开度 |  | branchPipeValveOpening | % | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 分管流量 |  | branchPipeFlow | m3/h | Insts |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 分管温度 |  | branchPipeTemp | ℃ | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 分管压力 |  | branchPipePress | kPa | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 旁通管阀门开度 |  | bypassPipeValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 旁通管流量 |  | bypassPipeFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 旁通管温度 |  | bypassPipeTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 旁通管压力 |  | bypassPipePress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 水箱水位 |  | tankWaterLev | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 高液位报警 |  | highLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 低液位报警 |  | lowLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 水箱水量 |  | tankWaterVolume | m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 水箱水温 |  | tankWaterTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 进水流量 |  | waterInFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 出水流量 |  | waterOutFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 溢流流量 |  | overflowFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 排污流量 |  | sewageFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 进水温度 |  | waterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 进水口压力 |  | waterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 出水温度 |  | waterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 出水口压力 |  | waterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 设定参数 | 高液位设定值 |  | highLevSet | m | Nump |  |  |  | 子系统采集 |  |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 设定参数 | 低液位设定值 |  | lowLevSet | m | Nump |  |  |  | 子系统采集 |  |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 水箱水位 |  | tankWaterLev | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 高液位报警 |  | highLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 低液位报警 |  | lowLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 水箱水量 |  | tankWaterVolume | m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 水箱水温 |  | tankWaterTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 进水流量 |  | waterInFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 出水流量 |  | waterOutFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 溢流流量 |  | overflowFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 排污流量 |  | sewageFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 进水温度 |  | waterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 进水口压力 |  | waterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 出水温度 |  | waterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 运行参数 | 出水口压力 |  | waterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 设定参数 | 高液位设定值 |  | highLevSet | m | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热水箱 | gongreshuixiang | ACCHWT | 设定参数 | 低液位设定值 |  | lowLevSet | m | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 换热功率 |  | heatTransP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 换热效率 |  | heatTransEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 高温侧进水温度 |  | highInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 高温侧出水温度 |  | highOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 高温侧进水压力 |  | highInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 高温侧出水压力 |  | highOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 高温侧水阀开关 |  | highValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 高温侧水阀开度 |  | highValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 高温侧瞬时流量 |  | highFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 低温侧进水温度 |  | lowInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 低温侧出水温度 |  | lowOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 低温侧进水压力 |  | lowInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 低温侧出水压力 |  | lowOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 低温侧水阀开关 |  | lowValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 低温侧水阀开度 |  | lowValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 运行参数 | 低温侧瞬时流量 |  | lowFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 设定参数 | 高温侧水阀开关设定 |  | highValveSwitchSet |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 |  |  | 高温侧水阀开关 | highValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 设定参数 | 高温侧水阀开度设定 |  | highValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 |  |  | 高温侧水阀开度 | highValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 设定参数 | 低温侧水阀开关设定 |  | lowValveSwitchSet |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 |  |  | 低温侧水阀开关 | lowValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷换热器 | gonglenghuanre | ACCCHE | 设定参数 | 低温侧水阀开度设定 |  | lowValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 |  |  | 低温侧水阀开度 | lowValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 换热功率 |  | heatTransP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 换热效率 |  | heatTransEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 高温侧进水温度 |  | highInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 高温侧出水温度 |  | highOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 高温侧进水压力 |  | highInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 高温侧出水压力 |  | highOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 高温侧水阀开关 |  | highValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 高温侧水阀开度 |  | highValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 高温侧瞬时流量 |  | highFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 低温侧进水温度 |  | lowInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 低温侧出水温度 |  | lowOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 低温侧进水压力 |  | lowInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 低温侧出水压力 |  | lowOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 低温侧水阀开关 |  | lowValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 低温侧水阀开度 |  | lowValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 低温侧瞬时流量 |  | lowFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 设定参数 | 高温侧水阀开关设定 |  | highValveSwitchSet |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 高温侧水阀开关 | highValveSwitch |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 设定参数 | 高温侧水阀开度设定 |  | highValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 高温侧水阀开度 | highValveOpening |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 设定参数 | 低温侧水阀开关设定 |  | lowValveSwitchSet |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 低温侧水阀开关 | lowValveSwitch |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 设定参数 | 低温侧水阀开度设定 |  | lowValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 低温侧水阀开度 | lowValveOpening |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 供热换热器 | gongrehuanre | ACCHHE | 运行参数 | 二次供水温度 |  | wD-shejireshuigongshuiwendu | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 瞬时蓄冷量 |  | coolStoreP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 瞬时放冷量 |  | coolReleaseP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 蓄冰比例 |  | iceRatio | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 冷水温度 |  | coldWaterTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 瞬时蓄热量 |  | heatStoreP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 瞬时放热量 |  | heatReleaseP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 热水温度 |  | hotWaterTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 累计蓄冷量 |  | accCoolStore | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 累计放冷量 |  | accCoolRelease | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 累计蓄热量 |  | accHeatStore | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 累计放热量 |  | accHeatRelease | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 蓄冷效率 |  | coolStoreEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷蓄冷热槽 | gonglengxubing | ACCCST | 运行参数 | 蓄热效率 |  | heatStoreEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 运行参数 | 水箱水量 |  | tankVolume | m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 运行参数 | 水箱压力 |  | tankPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 运行参数 | 补水状态 |  | fillingStatus |  | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 运行参数 | 日补水量 |  | dayFilling | m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 运行参数 | 累计补水量 |  | accFilling | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 运行参数 | 高液位报警 |  | highLevAlarm |  | Boolp |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 运行参数 | 低液位报警 |  | lowLevAlarm |  | Boolp |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 设定参数 | 高液位设定值 |  | highLevSet | m | Nump |  |  |  | 子系统采集 |  |  | 高液位报警 | highLevAlarm |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 设定参数 | 低液位设定值 |  | lowLevSet | m | Nump |  |  |  | 子系统采集 |  |  | 低液位报警 | lowLevAlarm |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 工作水温 |  | waterTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 工作压力 |  | waterPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 加药量 |  | chemicalFeed | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 药剂余量 |  | chemicalRemain | g | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 处理水流量 |  | waterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 累计处理水量 |  | accWaterVolume | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水加药装置 | gonglengjiayao | ACCCCD | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 运行参数 | 温度传感器输出电压 |  | tempOutU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 运行参数 | 温度传感器输出电流 |  | tempOutI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 温度传感器 | wenduchuanganqi | OTSETP | 运行参数 | 温度传感器温度测量值 |  | temp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器输出电压 |  | pressOutU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器输出电流 |  | pressOutI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器压力测量值 |  | press | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 运行参数 | 温度传感器输出电压 |  | tempOutU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 运行参数 | 温度传感器输出电流 |  | tempOutI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 流量传感器 | liuliangchuanganqi | OTSEFL | 运行参数 | 温度传感器温度测量值 |  | temp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 制冷机房 | zhilengjifang | 03G10 | [16 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 运行参数 | 开闭状态 |  | switchStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 设定参数 | 开闭状态控制 |  | switchStatusCtrl |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 开闭状态 | switchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 设定参数 | 开启控制 |  | switchOpenCtrl |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-08
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 设定参数 | 关闭控制 |  | switchCloseCtrl |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-08
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 运行参数 | 开启到位 |  | openPosition |  | Boolp | 0. 未开启到位 1. 开启到位 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-08
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 运行参数 | 关闭到位 |  | closedPosition |  | Boolp | 0. 未关闭到位 1. 关闭到位 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-08
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 运行参数 | 开闭状态 |  | switchStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 运行参数 | 开度 |  | opening | % | Inst | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 设定参数 | 开闭状态控制 |  | switchStatusCtrl |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 |  |  | 开闭状态 | switchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 调节阀 | tiaojiefa | OTAEAV | 设定参数 | 开度设定 |  | openingSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 |  |  | 开度 | opening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 季节转换状态 |  | seasonSwitchStatus |  | Enumv | 1. 供冷季 2. 过渡季 3. 供暖季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 平均送风温度 |  | aveSupplyAirV | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 平均回风温度 |  | aveReturnAirV | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 送风静压点压力 |  | supplyStaticPress | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 总送风量 |  | totAirFlow | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 总供冷量 |  | totCool | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 总供热量 |  | totHeat | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 累计供冷量 |  | accCool | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 累计供热量 |  | accHeat | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 末端开启百分比 |  | terminalRunPct | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 末端负载率 |  | terminalPLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 末端系统COP |  | sysCOP |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 运行参数 | 最不利末端送风压力 |  | worstTerminalOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 设定参数 | 系统开关设定 |  | sysSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 设定参数 | 季节转换设定 |  | seasonChangeSet |  | Enump | 1. 夏季 2. 过渡季 3. 冬季 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 季节转换状态 | seasonSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 设定参数 | 送风静压点压力设定值 |  | supplyStaticPressSet | Pa | Nump |  | 0-100 | Y | 子系统采集 |  | Y | 送风静压点压力 | supplyStaticPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调末端系统 | moduanxitong | ACAT | 设定参数 | 季节转换设定 |  | seasonChangeSet |  | Enump |  |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 季节转换状态 | seasonSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 过滤器压差报警 |  | primFilterAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 送风压力 | supplyAirPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 中效过滤器报警 |  | medFilterAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 送风压力 | supplyAirPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风机故障报警 |  | supplyFanErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 故障状态 | faultStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风机故障报警 |  | returnFanErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 故障状态 | faultStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 风机送风欠压报警 |  | fanPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 送风压力 | supplyAirPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风机变频器故障报警 |  | supplyConverterErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 故障状态 | faultStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风机变频器故障报警 |  | returnConverterErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 故障状态 | faultStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 防冻报警 |  | frozenAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风温度 |  | supplyAirTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风相对湿度 |  | supplyAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风机频率 |  | supplyFanFreq | Hz | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风阀开度 |  | supplyAirValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风颗粒物浓度 |  | supplyAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风温度设定反馈 |  | supplyAirTempSetFeedback | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风湿度设定反馈 |  | supplyAirRHSetFeedback | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风机频率设定反馈 |  | supplyFanFreqSetFeedback | Hz | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风压力 |  | supplyAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风量 |  | supplyAirFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风机档位 |  | supplyFanGear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风机转速 |  | supplyFanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 送风机送风状态 |  | supplyFanPressStatus |  | Boolv | 0. 未正常送风 1. 正常送风 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风温度 |  | returnAirTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风相对湿度 |  | returnAirRH | %RH | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风CO2浓度 |  | returnAirCO2 | ppm | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风机频率 |  | returnFanFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风阀开关 |  | returnAirValveSwitch |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风阀开度 |  | returnAirValveOpening | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风焓值 |  | returnAirH | kJ/kgda | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风颗粒物浓度 |  | returnAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风压力 |  | returnAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风风量 |  | returnAirFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 风机压差 |  | wDifPress | Pa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-02-01
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 风机压差报警 |  | wDiffPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-01-13
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风机档位 |  | returnFanGear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风机转速 |  | returnFanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风机回风状态 |  | returnFanPressStatus |  | Boolv | 0. 未正常送风 1. 正常送风 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 冷水进口温度 |  | chillWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 冷水出口温度 |  | chillWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 冷水流量 |  | chillWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 冷水进出口压差 |  | chillWaterPressDrop | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 水阀开关状态 |  | waterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-13
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 水阀开度 |  | waterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-13
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 冷水阀开关 |  | chillWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 冷水阀开度 |  | chillWaterValveOpening | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 热水进口温度 |  | hotWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 热水出口温度 |  | hotWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 热水流量 |  | hotWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 热水进出口压差 |  | hotWaterPressDrop | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 热水阀开关 |  | hotWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 热水阀开度 |  | hotWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风温度 |  | freshAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风相对湿度 |  | freshAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风阀开闭状态 |  | freshAirValveStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风阀开度 |  | freshAirValveOpening | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风焓值 |  | freshAirH | kJ/kgda | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风颗粒物浓度 |  | freshAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风压力 |  | freshAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风量 |  | freshAirFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风口风速 |  | freshAirInV | m/s | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风滤网状态 |  | freshAirFilterStatus |  | Enumv | 1. 正常 2. 需更换 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风预热功率 |  | freshAirPreheatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风热回收运行状态 |  | freshAirHeatRecoveryStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风段出口温度 |  | freshAirOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风段出口相对湿度 |  | freshAirOutRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风段出口颗粒物浓度 |  | freshAirOutPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 新风段出口压力 |  | freshAirOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 排风温度 |  | exhaustAirOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 排风相对湿度 |  | exhaustAirOutRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 排风压力 |  | exhaustAirOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 排风阀开度 |  | exhaustAirValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 混风段后温度 |  | mixAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 混风段后相对湿度 |  | mixAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 混风段后颗粒物浓度 |  | mixAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 混风段后压力 |  | mixAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 过滤器运行状态 |  | filterRunStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 过滤段滤网工作状态 |  | filterStatus |  | Inst | 1. 正常 2. 需更换 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 过滤段后颗粒物浓度 |  | filterAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 过滤段后压力 |  | filterAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 表冷段后温度 |  | coolCoilAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 表冷段后相对湿度 |  | coolCoilAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 表冷段后压力 |  | coolCoilAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 加湿器状态 |  | dStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 加湿阀开关 |  | dValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 加湿阀开度 |  | dValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 加湿量 |  | d | g/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 加湿段后温度 |  | dAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 加湿段后相对湿度 |  | dAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 加湿段后压力 |  | dAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 再热功率 |  | reheatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 再热段后温度 |  | reheatAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 再热段后相对湿度 |  | reheatAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 再热段后压力 |  | reheatAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 机外余压 |  | excessPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 制冷量 |  | coolP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 除湿量 |  | deD | g/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 制热量 |  | heatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 末端负载率 |  | pLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 表冷器换热效率 |  | coolCoilEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 风机扬程 |  | fanHead | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 风机效率 |  | fanEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 风机输配系数 |  | wTFfan |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 季节转换状态 |  | seasonSwitchStatus |  | Enumv | 1. 供冷季 2. 过渡季 3. 供暖季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 累计供冷量 |  | accCool | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 累计供热量 |  | accHeat | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 累计除湿量 |  | accDeD | kg | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 累计加湿量 |  | accD | kg | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 累计送风量 |  | accSupplyAir | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 送风温度设定 |  | supplyAirTempSet | ℃ | Nump |  | 0-50 | Y | 子系统采集 | Y | Y | 送风温度 | supplyAirTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 送风相对湿度设定 |  | supplyAirRHSet | %RH | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | Y | 送风相对湿度 | supplyAirRH |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 送风机频率设定 |  | supplyFanFreqSet | Hz | Boolp |  | 0-50 | Y | 子系统采集 | Y | Y | 送风机频率 | supplyFanFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 送风压力设定 |  | supplyAirPressSet | Pa | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 送风压力 | supplyAirPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 送风机档位设定 |  | supplyFanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 送风机档位 | supplyFanGear |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 回风温度设定 |  | returnAirTempSet | ℃ | Nump |  | 0-50 | Y | 子系统采集 | Y | Y | 回风温度 | returnAirTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 回风相对湿度设定 |  | returnAirRHSet | %RH | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 回风相对湿度 | returnAirRH |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 回风CO2浓度设定 |  | returnAirCO2Set | ppm | Nump |  | 0-1000 | Y | 子系统采集 | Y | Y | 回风CO2浓度 | returnAirCO2 |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 回风机频率设定 |  | returnFanFreqSet | Hz | Boolp |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 回风机频率 | returnFanFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 回风阀开关设定 |  | returnAirValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 回风阀开关 | returnAirValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 回风阀开度设定 |  | returnAirValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 | Y | 子系统采集 | Y | Y | 回风阀开度 | returnAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 回风机档位设定 |  | returnFanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 回风机档位 | returnFanGear |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 冷水阀开关设定 |  | chillWaterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 冷水阀开关 | chillWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 冷水阀开度设定 |  | chillWaterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷水阀开度 | chillWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 热水阀开关设定 |  | hotWaterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 热水阀开关 | hotWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 热水阀开度设定 |  | hotWaterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 热水阀开度 | hotWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 水阀开关设定 |  | waterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-12
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 水阀开度设定 |  | waterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 | Y | 子系统采集 | Y | Y |  |  |  |  | 标准 | 2023-01-12
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 新风阀开关设定 |  | freshAirValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 新风阀开闭状态 | freshAirValveStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 新风阀开度设定 |  | freshAirValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 | Y | 子系统采集 | Y | Y | 新风阀开度 | freshAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 新风阀最大阀位设定 |  | freshAirValveMaxOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 新风阀开度 | freshAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 新风阀最小阀位设定 |  | freshAirValveMinOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 新风阀开度 | freshAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 排风阀开度设定 |  | exhaustAirValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 排风阀开度 | exhaustAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 加湿阀开关设定 |  | dValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 加湿阀开关 | dValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 加湿阀开度设定 |  | dValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 加湿阀开度 | dValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 季节转换设定 |  | seasonChangeSet |  | Enump | 0. 夏冬季 1. 过渡季 |  |  | 子系统采集 |  | Y | 季节转换状态 | seasonSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 云端控制 |  | inCloudSet |  | Boolp | 0. 非云端 1. 云端 |  |  | 子系统采集 | [7 empty] | 2022-11-02
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 设定参数 | 夏冬-过渡季转换设定 |  | guodujiseasonChangeSet |  | Enump | 0. 夏冬季 1. 过渡季 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-11-02
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 过滤器压差报警 |  | primFilterAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 送风压力 | supplyAirPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 中效过滤器报警 |  | medFilterAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 送风压力 | supplyAirPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风机故障报警 |  | supplyFanErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 故障状态 | faultStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 初效过滤器报警 |  | primFilterAlarmERTERT |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风机故障报警 |  | returnFanErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 故障状态 | faultStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 风机送风欠压报警 |  | fanPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 送风压力 | supplyAirPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风机变频器故障报警 |  | supplyConverterErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 故障状态 | faultStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风机变频器故障报警 |  | returnConverterErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 故障状态 | faultStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 防冻报警 |  | frozenAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风温度 |  | supplyAirTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风相对湿度 |  | supplyAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风机频率 |  | supplyFanFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风阀开度 |  | supplyAirValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风颗粒物浓度 |  | supplyAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风温度设定反馈 |  | supplyAirTempSetFeedback | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风湿度设定反馈 |  | supplyAirRHSetFeedback | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风机频率设定反馈 |  | supplyFanFreqSetFeedback | Hz | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风压力 |  | supplyAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风量 |  | supplyAirFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风机档位 |  | supplyFanGear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风机转速 |  | supplyFanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 送风机送风状态 |  | supplyFanPressStatus |  | Boolv | 0. 未正常送风 1. 正常送风 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风温度 |  | returnAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风相对湿度 |  | returnAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风CO2浓度 |  | returnAirCO2 | ppm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风机频率 |  | returnFanFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风阀开关 |  | returnAirValveSwitch |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风阀开度 |  | returnAirValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风焓值 |  | returnAirH | kJ/kgda | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风颗粒物浓度 |  | returnAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风压力 |  | returnAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风风量 |  | returnAirFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风机档位 |  | returnFanGear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风机转速 |  | returnFanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风机回风状态 |  | returnFanPressStatus |  | Boolv | 0. 未正常送风 1. 正常送风 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 冷水进口温度 |  | chillWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 冷水出口温度 |  | chillWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 冷水流量 |  | chillWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 冷水进出口压差 |  | chillWaterPressDrop | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 冷水阀开关 |  | chillWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 冷水阀开度 |  | chillWaterValveOpening | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 热水进口温度 |  | hotWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 热水出口温度 |  | hotWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 热水流量 |  | hotWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 热水进出口压差 |  | hotWaterPressDrop | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 热水阀开关 |  | hotWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 热水阀开度 |  | hotWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风温度 |  | freshAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风相对湿度 |  | freshAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风阀开闭状态 |  | freshAirValveStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风阀开度 |  | freshAirValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风焓值 |  | freshAirH | kJ/kgda | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风颗粒物浓度 |  | freshAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风压力 |  | freshAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风量 |  | freshAirFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风口风速 |  | freshAirInV | m/s | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风滤网状态 |  | freshAirFilterStatus |  | Enumv | 1. 正常 2. 需更换 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风预热功率 |  | freshAirPreheatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风热回收运行状态 |  | freshAirHeatRecoveryStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风段出口温度 |  | freshAirOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风段出口相对湿度 |  | freshAirOutRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风段出口颗粒物浓度 |  | freshAirOutPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 新风段出口压力 |  | freshAirOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 排风温度 |  | exhaustAirOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 排风相对湿度 |  | exhaustAirOutRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 排风压力 |  | exhaustAirOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 排风阀开度 |  | exhaustAirValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 混风段后温度 |  | mixAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 混风段后相对湿度 |  | mixAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 混风段后颗粒物浓度 |  | mixAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 混风段后压力 |  | mixAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 过滤器运行状态 |  | filterRunStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 过滤段滤网工作状态 |  | filterStatus |  | Inst | 1. 正常 2. 需更换 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 过滤段后颗粒物浓度 |  | filterAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 过滤段后压力 |  | filterAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 表冷段后温度 |  | coolCoilAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 表冷段后相对湿度 |  | coolCoilAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 表冷段后压力 |  | coolCoilAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 加湿器状态 |  | dStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 加湿阀开关 |  | dValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 加湿阀开度 |  | dValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 加湿量 |  | d | g/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 加湿段后温度 |  | dAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 加湿段后相对湿度 |  | dAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 加湿段后压力 |  | dAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 再热功率 |  | reheatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 再热段后温度 |  | reheatAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 再热段后相对湿度 |  | reheatAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 再热段后压力 |  | reheatAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 机外余压 |  | excessPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 制冷量 |  | coolP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 除湿量 |  | deD | g/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 制热量 |  | heatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 末端负载率 |  | pLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 表冷器换热效率 |  | coolCoilEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 风机扬程 |  | fanHead | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 风机效率 |  | fanEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 风机输配系数 |  | wTFfan |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 风机压差报警 |  | wDiffPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-01-13
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 风机压差 |  | wDifPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-12
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 季节转换状态 |  | seasonSwitchStatus |  | Enumv | 1. 供冷季 2. 过渡季 3. 供暖季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 累计供冷量 |  | accCool | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 累计供热量 |  | accHeat | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 累计除湿量 |  | accDeD | kg | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 累计加湿量 |  | accD | kg | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 累计送风量 |  | accSupplyAir | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 送风温度设定 |  | supplyAirTempSet | ℃ | Nump |  | 0-50 | Y | 子系统采集 | Y |  | 送风温度 | supplyAirTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 送风相对湿度设定 |  | supplyAirRHSet | %RH | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 送风相对湿度 | supplyAirRH |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 送风机频率设定 |  | supplyFanFreqSet | Hz | Boolp |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 送风机频率 | supplyFanFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 送风压力设定 |  | supplyAirPressSet | Pa | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 送风压力 | supplyAirPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 送风机档位设定 |  | supplyFanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 送风机档位 | supplyFanGear |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 回风温度设定 |  | returnAirTempSet | ℃ | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y | Y | 回风温度 | returnAirTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 回风相对湿度设定 |  | returnAirRHSet | %RH | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 回风相对湿度 | returnAirRH |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 回风CO2浓度设定 |  | returnAirCO2Set | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 | Y |  | 回风CO2浓度 | returnAirCO2 |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 回风机频率设定 |  | returnFanFreqSet | Hz | Boolp |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 回风机频率 | returnFanFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 回风阀开关设定 |  | returnAirValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 回风阀开关 | returnAirValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 回风阀开度设定 |  | returnAirValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 回风阀开度 | returnAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 回风机档位设定 |  | returnFanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 回风机档位 | returnFanGear |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 冷水阀开关设定 |  | chillWaterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 冷水阀开关 | chillWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 冷水阀开度设定 |  | chillWaterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷水阀开度 | chillWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 热水阀开关设定 |  | hotWaterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 热水阀开关 | hotWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 热水阀开度设定 |  | hotWaterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 热水阀开度 | hotWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 水阀开关设定 |  | waterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-01-11
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 水阀开度设定 |  | waterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-01-11
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 新风阀开关设定 |  | freshAirValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 新风阀开闭状态 | freshAirValveStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 新风阀开度设定 |  | freshAirValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 新风阀开度 | freshAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 新风阀最大阀位设定 |  | freshAirValveMaxOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 新风阀开度 | freshAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 排风阀开度设定 |  | exhaustAirValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 排风阀开度 | exhaustAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 加湿阀开关设定 |  | dValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 加湿阀开关 | dValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 加湿阀开度设定 |  | dValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 加湿阀开度 | dValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 子系统启停控制状态 |  | wD_zixitongqitingkongzhizhuangtai |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-02-02
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 设定参数 | 季节转换设定 |  | seasonChangeSet |  | Enump | 1. 夏季 2. 换热季 3. 冬季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 季节转换状态 | seasonSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 过滤网压差报警 |  | filterDetaPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 故障状态 | faultStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 风机故障报警 |  | fanErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 送风压力 | supplyAirPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 送风温度 |  | supplyTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 室内温度设定反馈 |  | indoorAirTempSetFeedback | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 送风相对湿度 |  | supplyAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 送风压力 |  | supplyAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 出口风速 |  | supplyAirV | m/s | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 回风温度 |  | returnAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 回风相对湿度 |  | returnAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | FCU工作模式 |  | workMode |  | Enumv | 1. 供冷 2. 供热 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 风机工作频率 |  | fanFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 风机档位 |  | fanGear |  | Enumv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 风机档位设定反馈 |  | fanGearSetFeedback |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管水阀开关状态 |  | waterValveSwitchStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管水阀开度 |  | waterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管进水温度 |  | waterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管出水温度 |  | waterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管冷水进水温度 |  | chillWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管冷水出水温度 |  | chillWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管冷水流量 |  | chillWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管热水进水温度 |  | hotWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管热水出水温度 |  | hotWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管热水流量 |  | hotWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管冷水阀开关状态 |  | chillWaterValveSwitchStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管冷水阀开度 |  | chillWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管热水阀开关状态 |  | hotWaterValveSwitchStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管热水阀开度 |  | hotWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管进水压力 |  | waterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管出水压力 |  | waterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 盘管循环水量 |  | waterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 供冷量 |  | coolP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 除湿量 |  | deD | g/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 供热量 |  | heatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 循环风量 |  | supplyAirFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 累计送风量 |  | accSupplyAir | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 累计供冷量 |  | accCool | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 累计除湿量 |  | accDeD | kg | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 累计供热量 |  | accHeat | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 累计水流量 |  | accWater | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 累计冷水流量 |  | accChillWater | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 累计热水流量 |  | accHotWater | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 低档位累计运行时间 |  | accLowGearRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 中档位累计运行时间 |  | accMiddleGearRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 高档位累计运行时间 |  | accHighGearRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 室内温度设定 |  | indoorAirTempSet | ℃ | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 室内温度设定反馈 | indoorAirTempSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | FCU工作模式设定 |  | workModeSet |  | Enump | 1. 供冷 2. 供热 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | FCU工作模式 | workMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 风机频率设定 |  | fanFreqSet | Hz | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 风机工作频率 | fanFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 风机档位设定 |  | fanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 风机档位设定反馈 | fanGearSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 盘管水阀开关状态设定 |  | waterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 盘管水阀开关状态 | waterValveSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 盘管水阀开度设定 |  | waterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 盘管水阀开度 | waterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 盘管冷水阀开关状态设定 |  | chillWaterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 盘管冷水阀开关状态 | chillWaterValveSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 盘管冷水阀开度设定 |  | chillWaterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 盘管冷水阀开度 | chillWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 盘管热水阀开关状态设定 |  | hotWaterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 盘管热水阀开关状态 | hotWaterValveSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 设定参数 | 盘管热水阀开度设定 |  | hotWaterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 盘管热水阀开度 | hotWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 启停模式设定反馈 |  | startStopModeSetFeedback |  | Enumv | 1. 时刻表控制 2. CO2浓度控制 3. CO浓度控制 4. 温度控制 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 初效过滤器报警 |  | primFilterAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 中效过滤器报警 |  | medFilterAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风机故障报警 |  | supplyFanErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 风机送风欠压报警 |  | fanPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 变频器故障报警 |  | converterErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 防冻报警 |  | frozenAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风温度 |  | supplyAirTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风温度设定反馈 |  | supplyAirTempSetFeedback | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风相对湿度 |  | supplyAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风湿度设定反馈 |  | supplyAirRHSetFeedback | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风颗粒物浓度 |  | supplyAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风机频率 |  | supplyFanFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风机频率设定反馈 |  | supplyFanFreqSetFeedback | Hz | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风压力 |  | supplyAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 风机压差 |  | wDifPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-12
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 风机压差报警 |  | wDiffPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-01-13
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | CO2浓度 |  | wD_co2nongdu | ppm | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-04
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风机档位 |  | supplyFanGear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风机转速 |  | supplyFanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 送风机送风状态 |  | supplyFanPressStatus |  | Boolv | 0. 未正常送风 1. 正常送风 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 新风温度 |  | freshAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 新风相对湿度 |  | freshAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 新风颗粒度浓度 |  | freshAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 新风压力 |  | freshAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 新风量 |  | freshAirFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 新风口风速 |  | freshAirInV | m/s | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 新风阀开闭状态 |  | freshAirValveStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 新风阀开度 |  | freshAirValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 冷水进口温度 |  | chillWaterInTemp | ℃ | Inst | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 冷水出口温度 |  | chillWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 冷水流量 |  | chillWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 冷水阀开关 |  | chillWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 冷水阀开度 |  | chillWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热水进口温度 |  | hotWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热水出口温度 |  | hotWater0utTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热水流量 |  | hotWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热水阀开关 |  | hotWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热水阀开度 |  | hotWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 过滤器运行状态 |  | filterRunStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 水阀开关状态 |  | waterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-13
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 水阀开度 |  | waterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-13
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 过滤段滤网工作状态 |  | filterStatus |  | Enumv | 1. 正常 2. 需更换 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 过滤段后颗粒度浓度 |  | filtAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 过滤段后压力 |  | filtAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热回收装置运行状态 |  | heatRecoveryStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热回收装置故障状态 |  | heatRecoveryFaultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 排风机启停状态 |  | exhaustFanRunStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 启动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 排风机故障状态 |  | exhaustFanFaultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 排风机手自动状态 |  | exhaustFanManualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 排风机频率 |  | exhaustFanFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 排风阀开闭状态 |  | exhaustAirValveStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 排风阀开度 |  | exhaustAirValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 排风机档位 |  | exhaustFanGear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 排风机转速 |  | exhaustFanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 排风机排风状态 |  | exhaustFanPressStatus |  | Boolv | 0. 未正常送风 1. 正常送风 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热回收段出口温度 |  | heatRecoveryAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热回收段出口相对湿度 |  | heatRecoveryAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热回收段出口压力 |  | heatRecoveryAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热回收前排风温度 |  | preHeatRecoveryExhaustAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热回收前排风相对湿度 |  | preHeatRecoveryExhaustAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热回收后排风温度 |  | exhaustAirOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热回收后排风相对湿度 |  | exhaustAirOutRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 热回收后排风压力 |  | exhaustAirOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 表冷段后温度 |  | coolCoilAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 表冷段后相对湿度 |  | coolCoilAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 表冷段后压力 |  | coolCoilAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 加湿器状态 |  | dStatus |  | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 加湿阀开关 |  | dValveSwitch |  | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 加湿阀开度 |  | dValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 加湿量 |  | d | g/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 加湿段后温度 |  | dAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 加湿段后相对湿度 |  | dAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 加湿段后压力 |  | dAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 再热功率 |  | reheatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 再热段后温度 |  | reheatAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 再热段后相对湿度 |  | reheatAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 再热段后压力 |  | reheatAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 机外余压 |  | excessPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 制冷量 |  | coolP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 除湿量 |  | deD | g/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 制热量 |  | heatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 末端负载率 |  | pLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 表冷器换热效率 |  | coolCoilEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 风机扬程 |  | fanHead | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 风机效率 |  | fanEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 风机输配系数 |  | fanWTF |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 季节转换状态 |  | seasonSwitchStatus |  | Enumv | 1. 供冷季 2. 过渡季 3. 供暖季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 累计供热量 |  | accHeat | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 累计除湿量 |  | accDeD | kg | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 累计加湿量 |  | accD | kg | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 累计新风量 |  | accFreshAir | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 送风温度设定 |  | supplyAirTempSet | ℃ | Nump |  | 0-50 | Y | 子系统采集 | Y | Y | 送风温度设定反馈 | supplyAirTempSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 送风湿度设定 |  | supplyAirRHSet | %RH | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 送风湿度设定反馈 | supplyAirRHSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 送风压力设定 |  | supplyAirPressSet | Pa | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 送风压力 | supplyAirPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 室内温度设定 |  | indoorAirTempSet | ℃ | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 室内CO2浓度设定 |  | indoorAirCO2Set | ppm | Nump |  | 0-1000 | Y | 子系统采集 | Y | Y | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 启动CO2浓度正偏差设定 |  | startPositiveDetaCO2Set | ppm | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 停止CO2浓度负偏差设定 |  | stopNegativeDetaCO2Set | ppm | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | CO2超标后排风机运行时长设定 |  | overCO2ExhaustFanRunTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 | Y |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 送风机频率设定 |  | supplyFanFreqSet | Hz | Boolp |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 送风机频率设定反馈 | supplyFanFreqSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 送风机档位设定 |  | supplyFanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 送风机档位 | supplyFanGear |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 排风机启停控制 |  | exhaustFanSwitchSet |  | Boolp | 0. 停止 1. 启动 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 排风机启停状态 | exhaustFanRunStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 排风机频率设定 |  | exhaustFanFreqSet | Hz | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 排风机频率 | exhaustFanFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 排风机档位设定 |  | exhaustFanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 排风机档位 | exhaustFanGear |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 排风机启动温度设定 |  | exhaustFanStartTempSet | ℃ | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 排风机启动CO2浓度设定 |  | exhaustFanStartCO2Set | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 | Y |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 温度超标后排风机运行时长设定 |  | overTempExhaustFanRunTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 | Y |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 排风机关闭后延迟启动时间设定 |  | exhaustFanDelayTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 冷水阀开关设定 |  | chillWaterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 冷水阀开关 | chillWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 冷水阀开度设定 |  | chillWaterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷水阀开度 | chillWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 热水阀开关设定 |  | hotWaterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 热水阀开关 | hotWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 热水阀开度设定 |  | hotWaterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 热水阀开度 | hotWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 新风阀开关设定 |  | freshAirValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 新风阀开闭状态 | freshAirValveStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 新风阀开度设定 |  | freshAirValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 新风阀开度 | freshAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 排风阀开关设定 |  | exhaustAirValveSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 排风阀开闭状态 | exhaustAirValveStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 排风阀开度设定 |  | exhaustAirValveOpeningSet | % | Inst |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 排风阀开度 | exhaustAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 加湿阀开关设定 |  | dValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 加湿阀开关 | dValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 加湿阀开度设定 |  | dValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 加湿阀开度 | dValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 水阀开关设定 |  | waterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-12
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 水阀开度设定 |  | waterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-12
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 季节转换设定 |  | seasonChangeSet |  | Enump | 1. 夏季 2. 换热季 3. 冬季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 季节转换状态 | seasonSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 启停模式设定 |  | startStopModeSet |  | Enump | 1. 时刻表控制 2. CO2浓度控制 3. CO浓度控制 4. 温度控制 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 启停模式设定反馈 | startStopModeSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 回风CO2浓度 |  | returnAirCO2 | ppm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-04
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 夏冬-过渡季转换设定 |  | guodujiseasonChangeSet |  | Enump | 1. 夏冬季 2. 过渡季 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-01
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 设定参数 | 云端控制 |  | inCloudSet |  | Boolp | 0. 非云端 1. 云端 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-01
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 启停模式设定反馈 |  | startStopModeSetFeedback |  | Enumv | 1. 时刻表控制 2. CO2浓度控制 3. CO浓度控制 4. 温度控制 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 初效过滤器报警 |  | primFilterAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 中效过滤器报警 |  | medFilterAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 送风机故障报警 |  | supplyFanErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 风机送风欠压报警 |  | fanPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 变频器故障报警 |  | converterErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 防冻报警 |  | frozenAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 送风温度 |  | supplyAirTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 送风温度设定反馈 |  | supplyAirTempSetFeedback | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 送风相对湿度 |  | supplyAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 送风湿度设定反馈 |  | supplyAirRHSetFeedback | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 送风颗粒物浓度 |  | supplyAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 送风机频率 |  | supplyFanFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 送风机频率设定反馈 |  | supplyFanFreqSetFeedback | Hz | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 送风机档位 |  | supplyFanGear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 送风机转速 |  | supplyFanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 送风机送风状态 |  | supplyFanPressStatus |  | Boolv | 0. 未正常送风 1. 正常送风 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 新风温度 |  | freshAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 新风相对湿度 |  | freshAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 新风颗粒度浓度 |  | freshAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 新风压力 |  | freshAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 新风量 |  | freshAirFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 新风口风速 |  | freshAirInV | m/s | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 新风阀开闭状态 |  | freshAirValveStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 新风阀开度 |  | freshAirValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 冷水进口温度 |  | chillWaterInTemp | ℃ | Inst | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 冷水出口温度 |  | chillWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 冷水流量 |  | chillWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 冷水阀开关 |  | chillWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 冷水阀开度 |  | chillWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热水进口温度 |  | hotWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热水出口温度 |  | hotWater0utTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热水流量 |  | hotWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热水阀开关 |  | hotWaterValveSwitch |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热水阀开度 |  | hotWaterValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 过滤器运行状态 |  | filterRunStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 过滤段滤网工作状态 |  | filterStatus |  | Enumv | 1. 正常 2. 需更换 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 过滤段后颗粒度浓度 |  | filtAirPM | mg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 过滤段后压力 |  | filtAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热回收装置运行状态 |  | heatRecoveryStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热回收装置故障状态 |  | heatRecoveryFaultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 排风阀开闭状态 |  | exhaustAirValveStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 排风阀开度 |  | exhaustAirValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 排风机启停状态 |  | exhaustFanRunStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 启动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 排风机故障状态 |  | exhaustFanFaultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 排风机手自动状态 |  | exhaustFanManualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 排风机频率 |  | exhaustFanFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 排风机档位 |  | exhaustFanGear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 排风机转速 |  | exhaustFanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 排风机排风状态 |  | exhaustFanPressStatus |  | Boolv | 0. 未正常送风 1. 正常送风 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热回收段出口温度 |  | heatRecoveryAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热回收段出口相对湿度 |  | heatRecoveryAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热回收段出口压力 |  | heatRecoveryAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热回收前排风温度 |  | preHeatRecoveryExhaustAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热回收前排风相对湿度 |  | preHeatRecoveryExhaustAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热回收后排风温度 |  | exhaustAirOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热回收后排风相对湿度 |  | exhaustAirOutRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 热回收后排风压力 |  | exhaustAirOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 表冷段后温度 |  | coolCoilAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 表冷段后相对湿度 |  | coolCoilAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 表冷段后压力 |  | coolCoilAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 加湿器状态 |  | dStatus |  | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 加湿阀开关 |  | dValveSwitch |  | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 加湿阀开度 |  | dValveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 加湿量 |  | d | g/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 加湿段后温度 |  | dAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 加湿段后相对湿度 |  | dAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 加湿段后压力 |  | dAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 再热功率 |  | reheatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 再热段后温度 |  | reheatAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 再热段后相对湿度 |  | reheatAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 再热段后压力 |  | reheatAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 机外余压 |  | excessPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 制冷量 |  | coolP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 除湿量 |  | deD | g/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 制热量 |  | heatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 末端负载率 |  | pLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 表冷器换热效率 |  | coolCoilEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 风机扬程 |  | fanHead | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 风机效率 |  | fanEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 风机输配系数 |  | fanWTF |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 季节转换状态 |  | seasonSwitchStatus |  | Enumv | 1. 供冷季 2. 过渡季 3. 供暖季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 累计供热量 |  | accHeat | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 累计除湿量 |  | accDeD | kg | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 累计加湿量 |  | accD | kg | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 累计新风量 |  | accFreshAir | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 送风温度设定 |  | supplyAirTempSet | ℃ | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y | Y | 送风温度设定反馈 | supplyAirTempSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 送风湿度设定 |  | supplyAirRHSet | %RH | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | Y | 送风湿度设定反馈 | supplyAirRHSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 送风压力设定 |  | supplyAirPressSet | Pa | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 送风压力 | supplyAirPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 室内温度设定 |  | indoorAirTempSet | ℃ | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y | Y | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 室内CO2浓度设定 |  | indoorAirCO2Set | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 | Y | Y | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 启动CO2浓度正偏差设定 |  | startPositiveDetaCO2Set | ppm | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | Y | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 停止CO2浓度负偏差设定 |  | stopNegativeDetaCO2Set | ppm | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | Y | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | CO2超标后排风机运行时长设定 |  | overCO2ExhaustFanRunTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 | Y | Y | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 送风机频率设定 |  | supplyFanFreqSet | Hz | Boolp |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 送风机频率设定反馈 | supplyFanFreqSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 送风机档位设定 |  | supplyFanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 送风机档位 | supplyFanGear |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 排风机启停控制 |  | exhaustFanSwitchSet |  | Boolp | 0. 停止 1. 启动 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 排风机启停状态 | exhaustFanRunStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 排风机频率设定 |  | exhaustFanFreqSet | Hz | Nump |  | 0-50 |  | 子系统采集 | Y |  | 排风机频率 | exhaustFanFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 排风机档位设定 |  | exhaustFanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 排风机档位 | exhaustFanGear |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 排风机启动温度设定 |  | exhaustFanStartTempSet | ℃ | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | Y | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 排风机启动CO2浓度设定 |  | exhaustFanStartCO2Set | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 | Y | Y | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 温度超标后排风机运行时长设定 |  | overTempExhaustFanRunTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 | Y | Y | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 排风机关闭后延迟启动时间设定 |  | exhaustFanDelayTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 冷水阀开关设定 |  | chillWaterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 冷水阀开关 | chillWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 冷水阀开度设定 |  | chillWaterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 冷水阀开度 | chillWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 热水阀开关设定 |  | hotWaterValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 热水阀开关 | hotWaterValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 热水阀开度设定 |  | hotWaterValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 热水阀开度 | hotWaterValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 新风阀开关设定 |  | freshAirValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 新风阀开闭状态 | freshAirValveStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 新风阀开度设定 |  | freshAirValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 新风阀开度 | freshAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 排风阀开关设定 |  | exhaustAirValveSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 排风阀开闭状态 | exhaustAirValveStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 排风阀开度设定 |  | exhaustAirValveOpeningSet | % | Inst |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 排风阀开度 | exhaustAirValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 加湿阀开关设定 |  | dValveSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 加湿阀开关 | dValveSwitch |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 加湿阀开度设定 |  | dValveOpeningSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y |  | 加湿阀开度 | dValveOpening |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 季节转换设定 |  | seasonChangeSet |  | Enump | 1. 夏季 2. 换热季 3. 冬季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 季节转换状态 | seasonSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | rehuishouxinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 设定参数 | 启停模式设定 |  | startStopModeSet |  | Enump | 1. 时刻表控制 2. CO2浓度控制 3. CO浓度控制 4. 温度控制 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 启停模式设定反馈 | startStopModeSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 启停模式设定反馈 |  | startStopModeSetFeedback |  | Enumv | 1. 时刻表控制 2. CO2浓度控制 3. CO浓度控制 4. 温度控制 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 变频器跳掣 |  | converterTripAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 工作频率 |  | freq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 风机转速 |  | fanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 风机档位 |  | fanGear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 进风压力 |  | airInPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 出风压力 |  | airOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 出口风速 |  | airOutV |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 风机输配系数 |  | wTFfan |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 电流负载率 |  | iPLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 风机效率 |  | fanEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 整体效率 |  | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 瞬时风量 |  | airFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 季节转换状态 |  | seasonSwitchStatus |  | Enumv | 1. 供冷季 2. 过渡季 3. 供暖季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 累计送风量 |  | accFlow | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 启停模式设定 |  | startStopModeSet |  | Enump | 1. 时刻表控制 2. CO2浓度控制 3. CO浓度控制 4. 温度控制 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  |  | 启停模式设定反馈 | startStopModeSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 风机档位设定 |  | fanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  |  | 风机档位 | fanGear |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 启动温度设定 |  | startTempSet | ℃ | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 |  |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 温度超标后运行时长设定 |  | overTempRunTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 |  |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 启动CO2浓度设定 |  | startCO2Set | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | CO2浓度超标后运行时长设定 |  | overCO2RunTimeSet | min | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 室内CO浓度设定 |  | indoorAirCOSet | ppm | Nump |  | 0-30 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 启动CO浓度正偏差设定 |  | startPositiveDetaCOSet | ppm | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 停止CO浓度负偏差设定 |  | stopNegativeDetaCOSet | ppm | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 关闭后延迟启动时间设定 |  | delayTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 设定参数 | 季节转换设定 |  | seasonChangeSet |  | Enump | 1. 夏季 2. 过渡季 3. 冬季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  |  | 季节转换状态 | seasonSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 启停模式设定反馈 |  | startStopModeSetFeedback |  | Enumv | 1. 时刻表控制 2. CO2浓度控制 3. CO浓度控制 4. 温度控制 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 变频器跳掣 |  | converterTripAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 工作频率 |  | freq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 风机转速 |  | fanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 风机档位 |  | fanGear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 进风压力 |  | airInPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 出风压力 |  | airOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 出口风速 |  | airOutV |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 风机输配系数 |  | wTFfan |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 电流负载率 |  | iPLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 风机效率 |  | fanEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 整体效率 |  | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 瞬时风量 |  | airFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 季节转换状态 |  | seasonSwitchStatus |  | Enumv | 1. 供冷季 2. 过渡季 3. 供暖季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 累计送风量 |  | accFlow | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 启停模式设定 |  | startStopModeSet |  | Enump | 1. 时刻表控制 2. CO2浓度控制 3. CO浓度控制 4. 温度控制 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  |  | 启停模式设定反馈 | startStopModeSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 风机档位设定 |  | fanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  |  | 风机档位 | fanGear |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 启动温度设定 |  | startTempSet | ℃ | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 |  |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 温度超标后运行时长设定 |  | overTempRunTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 |  |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 启动CO2浓度设定 |  | startCO2Set | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | CO2浓度超标后运行时长设定 |  | overCO2RunTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 室内CO浓度设定 |  | indoorAirCOSet | ppm | Nump |  | 0-30 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 启动CO浓度正偏差设定 |  | startPositiveDetaCOSet | ppm | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 停止CO浓度负偏差设定 |  | stopNegativeDetaCOSet | ppm | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 关闭后延迟启动时间设定 |  | delayTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 季节转换设定 |  | seasonChangeSet |  | Enump | 1. 夏季 2. 过渡季 3. 冬季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  |  | 季节转换状态 | seasonSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 启停模式设定反馈 |  | startStopModeSetFeedback |  | Enumv | 1. 时刻表控制 2. CO2浓度控制 3. CO浓度控制 4. 温度控制 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 变频器跳掣 |  | converterTripAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 工作频率 |  | freq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 风机转速 |  | fanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 风机档位 |  | fanGear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 进风压力 |  | airInPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 出风压力 |  | airOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 出口风速 |  | airOutV |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 风机输配系数 |  | wTFfan |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 电流负载率 |  | iPLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 风机效率 |  | fanEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 整体效率 |  | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 瞬时风量 |  | airFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 季节转换状态 |  | seasonSwitchStatus |  | Enumv | 1. 供冷季 2. 过渡季 3. 供暖季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 累计送风量 |  | accFlow | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 启停模式设定 |  | startStopModeSet |  | Enump | 1. 时刻表控制 2. CO2浓度控制 3. CO浓度控制 4. 温度控制 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  |  | 启停模式设定反馈 | startStopModeSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 风机档位设定 |  | fanGearSet |  | Enump | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  |  | 风机档位 | fanGear |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 启动温度设定 |  | startTempSet | ℃ | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 |  |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 温度超标后运行时长设定 |  | overTempRunTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 |  |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 启动CO2浓度设定 |  | startCO2Set | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | CO2浓度超标后运行时长设定 |  | overCO2RunTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 室内CO浓度设定 |  | indoorAirCOSet | ppm | Nump |  | 0-30 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 启动CO浓度正偏差设定 |  | startPositiveDetaCOSet | ppm | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 停止CO浓度负偏差设定 |  | stopNegativeDetaCOSet | ppm | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 关闭后延迟启动时间设定 |  | delayTimeSet | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 设定参数 | 季节转换设定 |  | seasonChangeSet |  | Enump | 1. 夏季 2. 过渡季 3. 冬季 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  |  | 季节转换状态 | seasonSwitchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 送风温度 |  | airOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 风机频率 |  | fanFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 风机转速 |  | fanRPM | rpm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 进风压力 |  | airInPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 出风压力 |  | airOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 出口风速 |  | airOutV | m/s | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 瞬时风量 |  | airFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 风机输配系数 |  | wTFfan |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 电流负载率 |  | iPLR | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 加热功率 |  | heatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 风机效率 |  | fanEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 整体效率 |  | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 累计送风量 |  | accSupplyAir | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 累计供热量 |  | accHeat | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 送风温度 |  | supplyAirTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 送风相对湿度 |  | supplyAirRH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 送风压力 |  | supplyAirPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 风阀开度 |  | valveOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 瞬时风量 |  | supplyAirFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 累计送风量 |  | accSupplyAir | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 设定参数 | 瞬时风量设定值 |  | supplyAirFlowSet | m3/h | Nump |  |  | Y | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 变风量箱 | bianfengliangxiang | ACATVA | 设定参数 | 区域温度设定值 |  | zoneTempSet | ℃ | Nump |  | 0-50 | Y | 子系统采集 |  | Y |  |  |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 系统耗电功率 |  | sysElecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 瞬时用水量 |  | waterConsumFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 瞬时净化水量 |  | waterPurifyFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 市政水入口压力 |  | municipalPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 机组出口供水压力 |  | supplyUnitOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 最不利末端出水压力 |  | worstTerminalOutPress | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 运行参数 | 累计用水量 |  | accWaterConsum | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵出口压力低于设定值报警 |  | outPressUnderSetAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 过滤器出口压力 | filterOutPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 过流报警 |  | overIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行电流 | i |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 工作档位 |  | gear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 瞬时流量 |  | flow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 瞬时增压比 |  | pressRatio |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵效率 |  | pumpEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 整体效率 |  | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 累计流量 |  | accFlow | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 设备频率设定 |  | equipFreqSet | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 |  |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 水泵出口压力设定 |  | outPressSet | MPa | Nump |  | 0-1.6 |  | 子系统采集 |  |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 高液位报警 |  | highLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 低液位报警 |  | lowLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 水箱水位 |  | tankWaterLev | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 水箱水量 |  | tankWaterVolume | m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 水箱水温 |  | tankWaterTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 进水流量 |  | waterInFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 出水流量 |  | waterOutFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 溢流流量 |  | overflowFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 排污流量 |  | sewageFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 进水温度 |  | waterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 进水口压力 |  | waterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 出水温度 |  | waterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 出水口压力 |  | waterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 设定参数 | 高液位设定值 |  | highLevSet | m | Nump |  | 按实际 |  | 子系统采集 |  |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 设定参数 | 低液位设定值 |  | lowLevSet | m | Nump |  | 按实际 |  | 子系统采集 |  |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器输出电压 |  | pressOutU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器输出电流 |  | pressOutI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器压力测量值 |  | press | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活水泵房 | shenghuoshuibengfang | 03GF0 | [8 empty] | Y | [7 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 系统耗电功率 |  | sysElecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 瞬时处理中水量 |  | reclaimedWaterTreatFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 瞬时使用中水量 |  | reclaimedWaterConsumFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 机组供水压力 |  | supplyPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 中水池水量 |  | reclaimedWaterBasinVolume | m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 系统累计耗电量 |  | accSysElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 累计处理中水量 |  | accReclaimedWaterTreatVolume | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 运行参数 | 累计使用中水量 |  | accReclaimedWaterConsumVolume | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵出口压力低于设定值报警 |  | outPressUnderSetAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 过流报警 |  | overIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行电流 | i |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 工作档位 |  | gear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 瞬时流量 |  | flow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 瞬时增压比 |  | pressRatio |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵效率 |  | pumpEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 整体效率 |  | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 累计流量 |  | accFlow | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSRWPP | 设定参数 | 水泵出口压力设定 |  | outPressSet | MPa | Nump |  | 0-1.6 | Y | 子系统采集 |  |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 高液位报警 |  | highLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 低液位报警 |  | lowLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 水箱水位 |  | tankWaterLev | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 水箱水量 |  | tankWaterVolume | m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 水箱水温 |  | tankWaterTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 进水流量 |  | waterInFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 出水流量 |  | waterOutFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 溢流流量 |  | overflowFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 排污流量 |  | sewageFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 进水温度 |  | waterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 进水口压力 |  | waterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 出水温度 |  | waterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 运行参数 | 出水口压力 |  | waterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 设定参数 | 高液位设定值 |  | highLevSet | m | Nump |  | 按实际 | Y | 子系统采集 |  |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 设定参数 | 低液位设定值 |  | lowLevSet | m | Nump |  | 按实际 | Y | 子系统采集 |  |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器输出电压 |  | pressOutU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器输出电流 |  | pressOutI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器压力测量值 |  | press | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 生活给水供水压力测量值 |  | wD_shenghuogeishuigongshuiyaliceliangzhi | MPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-13
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 中水供水压力测量值 |  | wD_zhongshuigongshuiyaliceliangzhi | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-13
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 室内消火栓压力测量值 |  | wD_shineixiaohuoshuanyaliceliangzhi | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-13
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 自动喷淋压力测量值 |  | wD_zidongpenlinyaliceliangzhi | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-13
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 窗玻璃防护冷却压力测量值 |  | wD_chuangbolifanghulengqueyaliceliangzhi | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-13
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 室外消防压力测量值 |  | wD_shiwaixiaofangyaliceliangzhi | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-13
给水系统 | jsxt | 生活给水系统 | WSDW | 生活水泵房 | shenghuoshuibengfang | 03GJ0 | [8 empty] | Y | [7 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 系统耗电功率 |  | sysElecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 瞬时处理中水量 |  | reclaimedWaterTreatFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 瞬时使用中水量 |  | reclaimedWaterConsumFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 机组供水压力 |  | supplyPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 中水池水量 |  | reclaimedWaterBasinVolume | m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 系统累计耗电量 |  | accSysElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 累计处理中水量 |  | accReclaimedWaterTreatVolume | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 运行参数 | 累计使用中水量 |  | accReclaimedWaterConsumVolume | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 频率超出上限报警 |  | freqOverUpLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 频率超出下限报警 |  | freqUnderDownLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 过流报警 |  | overIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行电流 | i |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 日补水量 |  | dayFilling | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 设备频率设定 |  | equipFreqSet | Hz | Nump |  |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsxt | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  | Y | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 单次运行时间超时报警 |  | singleRunOverTimeAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 过流报警 |  | overIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行电流 | i |  |  | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 运行频率 |  | freq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 工作档位 |  | gear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 瞬时流量 |  | flow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 污水PH值 |  | sewagePH |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 污水密度 |  | sewageRou | kg/m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 水泵效率 |  | pumpEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 累计输送介质量 |  | accTreatVolume | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 潜污泵 | qianwubeng | WSSTSP | 设定参数 | 设备频率设定 |  | equipFreqSet | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 |  |  | 运行频率 | freq |  |  | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 运行参数 | 低液位报警 |  | lowLevelAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 运行参数 | 高液位报警 |  | highLevelAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 运行参数 | 超高液位报警 |  | superHighLevelAlarm |  | Boolp |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 运行参数 | 池内水位 |  | basinLevel | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 运行参数 | 池内水位档位 |  | basinLevelGear |  | Enumv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 运行参数 | 进水流量 |  | sewageInFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 运行参数 | 出水流量 |  | sewageOutFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 运行参数 | 出气量 |  | gasOutFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 设定参数 | 高液位设定值 |  | highLevSet | m | Nump |  | 按实际 |  | 子系统采集 |  |  | 池内水位 | basinLevel |  |  | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 设定参数 | 低液位设定值 |  | lowLevSet | m | Nump |  | 按实际 |  | 子系统采集 |  |  | 池内水位 | basinLevel |  |  | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 集水坑 | jishuikeng | WSSTCP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-23
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 低液位报警 |  | lowLevelAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 高液位报警 |  | highLevelAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 超高液位报警 |  | superHighLevelAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 当前水位 |  | currentWaterLevel | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 工作功率 |  | p | W | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 当前进水流量 |  | currentInletWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 当前出水流量 |  | currentOutletWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 当前出油流量 |  | currentOutletOilFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 累计排污量 |  | accSewageConsum | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 设定参数 | 高液位设定值 |  | highLevSet | m | Nump |  | 按实际 |  | 子系统采集 |  |  | 当前水位 | currentWaterLevel |  |  | 标准 | 2021-09-18
排水系统 | psxt | 排水系统 | WSST | 隔油池 | geyouchi | WSSTOS | 设定参数 | 低液位设定值 |  | lowLevSet | m | Nump |  | 按实际 |  | 子系统采集 |  |  | 当前水位 | currentWaterLevel |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 消防水泵开启状态 |  | firePumpRunStatus |  | Boolvs | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 喷淋装置开启状态 |  | sprayerRunStatus |  | Boolvs | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 水喷雾装置开启状态 |  | waterAtomizerRunStatus |  | Boolvs | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 室内消火栓开启状态 |  | inFireHydrantRunStatus |  | Boolvs | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 室外消火栓开启状态 |  | outFireHydrantRunStatus |  | Boolvs | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 水泵接合器开启状态 |  | pumpAdapterRunStatus |  | Boolvs | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 消防稳压压力 |  | fireWaterMaintainPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 出水流量 |  | fireWaterOutFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 出水压力 |  | fireWaterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 消防蓄水量 |  | fireWaterStore | m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防给水系统 | xiaofangshuixitong | FFFS | 运行参数 | 系统耗电功率 |  | systemElecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 水泵出口压力报警 |  | outPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 工作档位 |  | gear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 瞬时增压比 |  | pressRatio |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 瞬时流量 |  | flow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 累计流量 |  | accFlow | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 水泵效率 |  | pumpEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 整体效率 |  | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消火栓供水加压泵 | xiaohuoshuangongshuijiayabeng | FFFSHP | 设定参数 | 水泵出口压力设定 |  | outPressSet | MPa | Nump | 0. 否 1. 是 | 0-1.6 | Y | 子系统采集 |  |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 水泵出口压力报警 |  | outPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 工作档位 |  | gear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 瞬时增压比 |  | pressRatio |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 瞬时流量 |  | flow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 累计流量 |  | accFlow | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 水泵效率 |  | pumpEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 整体效率 |  | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 喷淋供水加压泵 | penlingongshuijiayabeng | FFFSSP | 设定参数 | 水泵出口压力设定 |  | outPressSet | MPa | Nump | 0. 否 1. 是 | 0-1.6 | Y | 子系统采集 |  |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 水泵出口压力报警 |  | outPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 工作档位 |  | gear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 瞬时增压比 |  | pressRatio |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 瞬时流量 |  | flow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 累计流量 |  | accFlow | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 水泵效率 |  | pumpEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 整体效率 |  | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 窗玻璃喷淋泵 | chuangbolipenlinbeng | FFFSGP | 设定参数 | 水泵出口压力设定 |  | outPressSet | MPa | Nump | 0. 否 1. 是 | 0-1.6 | Y | 子系统采集 |  |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 水泵出口压力报警 |  | outPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 工作档位 |  | gear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 瞬时增压比 |  | pressRatio |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 瞬时流量 |  | flow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 累计流量 |  | accFlow | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 水泵效率 |  | pumpEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 整体效率 |  | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 水幕加压泵 | shuimujiayabeng | FFFSWC | 设定参数 | 水泵出口压力设定 |  | outPressSet | MPa | Nump | 0. 否 1. 是 | 0-1.6 | Y | 子系统采集 |  |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 水泵出口压力报警 |  | outPressAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 工作档位 |  | gear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 瞬时增压比 |  | pressRatio |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 瞬时流量 |  | flow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 累计流量 |  | accFlow | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 电机效率 |  | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 水泵效率 |  | pumpEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 整体效率 |  | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | [5 empty] | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防稳压泵 | xiaofangwenyabeng | FFFSPM | 设定参数 | 水泵出口压力设定 |  | outPressSet | MPa | Nump | 0. 否 1. 是 | 0-1.6 | Y | 子系统采集 |  |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 高液位报警 |  | highLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 低液位报警 |  | lowLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 水箱水位 |  | tankWaterLev | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 水箱水量 |  | tankWaterVolume | m3 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 水箱水温 |  | tankWaterTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 进水流量 |  | waterInFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 出水流量 |  | waterOutFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 溢流流量 |  | overflowFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 排污流量 |  | sewageFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 进水温度 |  | waterInTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 进水口压力 |  | waterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 出水温度 |  | waterOutTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 运行参数 | 出水口压力 |  | waterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 设定参数 | 高液位设定值 |  | highLevSet | m | Nump |  | 按实际 | Y | 子系统采集 |  |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水箱 | xiaofangshuixiang | FFFSWT | 设定参数 | 低液位设定值 |  | lowLevSet | m | Nump |  | 按实际 | Y | 子系统采集 |  |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器输出电压 |  | pressOutU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器输出电流 |  | pressOutI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 压力传感器 | yalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 压力传感器压力测量值 |  | press | Pa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
消防给水系统 | xfsxt | 消防给水系统 | FFFS | 消防水泵房 | xiaofangshuibengfang | 03G90 | [8 empty] | Y | [7 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统A相进线电压 |  | aPhaseInU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统B相进线电压 |  | bPhaseInU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统C相进线电压 |  | cPhaseInU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统进线电压 |  | inU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统A相进线电流 |  | aPhaseInI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统B相进线电流 |  | bPhaseInI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统C相进线电流 |  | cPhaseInI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统进线电流 |  | inI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统进线视在功率 |  | inP | kVA | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统进线有功功率 |  | inActiveP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统进线无功功率 |  | inReactiveP | kVar | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统低压A相出线电压 |  | aPhaseOutLowU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统低压B相出线电压 |  | bPhaseOutLowU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统低压C相出线电压 |  | cPhaseOutLowU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统低压出线电压 |  | outLowU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变压系统低压A相出线电流 |  | aPhaseOutLowI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变压系统低压B相出线电流 |  | bPhaseOutLowI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变压系统低压C相出线电流 |  | cPhaseOutLowI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变压系统低压出线电流 |  | outLowI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统低压出线视在功率 |  | outLowP | kVA | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统低压出线有功功率 |  | outLowActiveP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统低压出线无功功率 |  | outLowReactiveP | kVar | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 低压出线功率因数 |  | outLowPFactor |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 变电系统效率 |  | sysEff |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 累计视在电能 |  | accE | kVAh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 累计有功电能 |  | accActiveE | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 中央供冷系统 | gaoyapeidianxitong | SETD | 运行参数 | 累计无功电能 |  | accReactiveE | kVarh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 通讯状态 |  | communicationStatus |  | Enumv | 1. 正常 2. 故障 3. 断线 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-02-02
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 准点开关状态 |  | tFM_SwitchStatus |  | Enumv | 0.分闸 1.合闸 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 配套风机启停状态 |  | fanStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 超温预警 |  | overTempPreAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 超温报警 |  | overTempAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 风机故障 |  | fanErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧负载率 |  | lULoadRate | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 高压侧负载率 |  | hULoadRate | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 高压侧A相电压 |  | hUAPhaseU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 高压侧B相电压 |  | hUBPhaseU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 高压侧C相电压 |  | hUCPhaseU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 高压侧电压 |  | hUU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 高压侧A相电流 |  | hUAPhaseI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 高压侧B相电流 |  | hUBPhaseI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 高压侧C相电流 |  | hUCPhaseI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 高压侧电流 |  | hUI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 高压侧负载功率 |  | hUP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧A相电压 |  | lUAPhaseU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧B相电压 |  | lUBPhaseU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧C相电压 |  | lUCPhaseU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧电压 |  | lUU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧A相电流 |  | lUAPhaseI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧B相电流 |  | lUBPhaseI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧C相电流 |  | lUCPhaseI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧电流 |  | lUI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧A相有功功率 |  | lUAPhaseActiveP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧B相有功功率 |  | lUBPhaseActiveP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧C相有功功率 |  | lUCPhaseActiveP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧总有功功率 | 瞬时有功功率 | lUTotActiveP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧A相无功功率 |  | lUAPhaseReactiveP | kVar | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧B相无功功率 |  | lUBPhaseReactiveP | kVar | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧C相无功功率 |  | lUCPhaseReactiveP | kVar | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧总无功功率 | 瞬时无功功率 | lUTotReactiveP | kVar | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧A相视在功率 |  | lUAPhaseApparentP | kVA | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧B相视在功率 |  | lUBPhaseApparentP | kVA | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧C相视在功率 |  | lUCPhaseApparentP | kVA | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧总视在功率 | 瞬时视在功率 | lUTotApparentP | kVA | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧A相功率因数 |  | lUAPhasePFactor |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧B相功率因数 |  | lUBPhasePFactor |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧C相功率因数 |  | lUCPhasePFactor |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧总功率因数 |  | lUTotPFactor |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧负载功率 |  | lUP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 低压侧累计电能 |  | lUAccE | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | A相线圈温度 |  | aPhaseCoilTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | B相线圈温度 |  | bPhaseCoilTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | C相线圈温度 |  | cPhaseCoilTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 变压器噪声 |  | transNoise | dB(A) | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 变压效率 |  | transEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 变压损耗 |  | transLoss | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 上一小时累计电能 |  | lastHourAccE | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 上一小时平均负载率 |  | lastHourAveLoadRate | [5 empty] | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 设定参数 | 超温预警设定 |  | overTempPreAlarmSet | ℃ | Nump |  | 0-70 |  | 子系统采集 |  |  | A相线圈温度 | aPhaseCoilTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 变压器 | bianyaqi | SETDTF | 设定参数 | 超温报警设定 |  | overTempAlarmSet | ℃ | Nump |  | 0-90 |  | 子系统采集 |  |  | A相线圈温度 | aPhaseCoilTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 通讯状态 |  | communicateStatus |  | Boolv | 0. 正常通讯 1. 通讯故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 断路器分/合闸状态 |  | breakerStatus |  | Boolv | 0. 分闸 1. 合闸 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 负荷开关状态 |  | loadSwitchStatus |  | Boolv | 0. 分闸 1. 合闸 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 接触器状态 |  | contactorStatus |  | Boolv | 0. 分闸 1. 合闸 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 隔离开关状态 |  | disconnectorStatus |  | Boolv | 0. 分闸 1. 合闸 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 过流预警 |  | overIPreAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 过流报警 |  | overIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 零序过流报警 |  | zeroSeqOverIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 零序过压报警 |  | zeroSeqOverUAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 不平衡电流报警 |  | unbalanceIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 不平衡电压报警 |  | unbalanceUAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 过电压预警 |  | overUPreAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 过电压报警 |  | overUAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 低电压报警 |  | lowUAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 过负荷报警 |  | overLoadAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 过热报警 |  | overTempAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 装置故障报警 |  | deviceErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 短路报警 |  | shortLoopAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 接地报警 |  | groundAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | A相电压 |  | aPhaseU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | B相电压 |  | bPhaseU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | C相电压 |  | cPhaseU | kV | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | Uab线电压 |  | uabU | kV | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | Ubc线电压 |  | ubcU | kV | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | Uac线电压 |  | uacU | kV | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | A相电流 |  | aPhaseI | A | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | B相电流 |  | bPhaseI | A | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | C相电流 |  | cPhaseI | A | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 频率 |  | freq | Hz | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | A相有功功率 |  | aPhaseActiveP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | B相有功功率 |  | bPhaseActiveP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | C相有功功率 |  | cPhaseActiveP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 总有功功率 |  | totActiveP | kW | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | A相无功功率 |  | aPhaseReactiveP | kVar | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | B相无功功率 |  | bPhaseReactiveP | kVar | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | C相无功功率 |  | cPhaseReactiveP | kVar | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 总无功功率 |  | totReactiveP | kVar | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | A相视在功率 |  | aPhaseApparentP | kVA | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | B相视在功率 |  | bPhaseApparentP | kVA | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | C相视在功率 |  | cPhaseApparentP | kVA | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 总视在功率 |  | totApparentP | kVA | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | A相功率因数 |  | aPhasePFactor |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | B相功率因数 |  | bPhasePFactor |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | C相功率因数 |  | cPhasePFactor |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 总功率因数 |  | totPFactor |  | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 正向有功电能 |  | accPosActiveE | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 正向无功电能 |  | accPosReactiveE | kVarh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 视在电能 |  | accApparentE | kVAh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 净累计有功电能 |  | netAccActiveE | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 净累计无功电能 |  | netAccReactiveE | kVarh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 控母电压 |  | ctrlU | V | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-02-02
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 动母电压 |  | bondU | V | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 充电电压 |  | chargeU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 电池电压 |  | batteryU | V | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 正对地电压 |  | positiveUtoEarth | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 负对地电压 |  | negativeUtoEarth | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 充电电流 |  | chargeI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 控母电流 |  | ctrlI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 蓄电池电量 |  | batteryPower | Ah | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 充电浮充电装置输出电流 | 合母电流 | bondI | A | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-02-02
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 母线电压异常报警 |  | busUErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 母线接地故障报警 |  | busGroundErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 控母电压过高报警 |  | ctrlBusOverUAlarm |  | Boolp |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 交流电压异常报警 |  | aCUErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 交流过压报警 |  | aCOverUAlarm |  | Boolp |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 交流停电报警 |  | aCPowerCutAlarm |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 充电浮充电装置故障报警 |  | floatChargeDeviceErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 电池组过压报警 |  | batteryOverUAlarm |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 电池组欠压报警 |  | batteryLowUAlarm |  | Boolp |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 蓄电池电压异常报警 |  | batteryUErrorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 模块故障报警 |  | moduleErrorAlarm |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 模块通讯故障报警 |  | moduleCommunicateErrorAlarm |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 模块关机报警 |  | moduleOffAlarm |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 熔断器故障报警 |  | fuseErrorAlarm |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 空开跳闸报警 |  | airSwitchBreakAlarm |  | Boolp |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 馈线故障报警 |  | feederErrorAlarm |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 绝缘故障报警 |  | insulationErrorAlarm |  | Boolp |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 充电方式 |  | chargeMode |  | Enumv | 1. 均充 2. 浮充 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 设定参数 | 充电方式设定 |  | chargeModeSet |  | Enump | 1. 均充 2. 浮充 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 直流屏 | zhiliuping | SETDDS | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压配电间 | gayapeidianjian | 03H61 | [8 empty] | Y | [7 empty] | 标准 | 2021-09-18
楼层配电 | lcpd | 变配电系统 | SETD | 强电井空间 | qiangdianjing | 3740 | [8 empty] | Y | [7 empty] | 标准 | 2021-09-18
楼层配电 | lcpd | 变配电系统 | SETD | 供电分区空间（供电分区） | gongdianfenqu | PowerSupplyZone | [8 empty] | Y | [7 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 运行参数 | 温度传感器温度测量值 |  | temp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 运行参数 | 湿度传感器相对湿度测量值 |  | rH | %RH | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 运行参数 | 浓度传感器浓度测量值 |  | concentrate |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 运行参数 | 噪声传感器声强测量值 |  | soundNoise | dB(A) | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 运行参数 | 人流量传感器是否有人通过/靠近 |  | isPassengerPass |  | Enumv | 1. 无 2. 正向通过/有人靠近 3. 负向通过 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 运行参数 | 人流量传感器正向累计流量 |  | passengerPositiveAccFlow | 人次 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 运行参数 | 人流量传感器室内人数测量值 |  | passengerOccupantNum | 人 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 运行参数 | 人流量传感器人员位置测量值 |  | passengerOccupantLocation |  | Strv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 运行参数 | 照度传感器照度测量值 |  | illum | lux | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 设定参数 | 室外温度1 |  | temp1 | ℃ | Inst |  | 0-100 | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 设定参数 | 室外温度2 |  | temp2 | ℃ | Inst |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 设定参数 | 室外湿度1 |  | rH1 | %RH | Inst |  | 0-100 | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-19
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 设定参数 | 室外湿度2 |  | rH2 | %RH | Inst |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-19
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境品质系统 | huanjingpinzhixitong | WEIE | 设定参数 | 室外焓值 |  | wD_shiwaihanzhi | kJ/kgDA | Inst |  | 0-100 | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 环境温度 |  | ambientTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 环境湿度 |  | ambientRH | %RH | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 空气湿球温度 |  | twb | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 空气比焓 |  | h | kJ/kg.dra | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | PM2.5浓度 |  | pM2.5Concentration | ppm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | PM10浓度 |  | pM10Concentration | ppm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 二氧化碳浓度 |  | cO2Concentration | ppm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 噪音 |  | noiseLevel | dB(A) | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 风向 |  | wind | ° | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 瞬时风速 |  | windSpeed | m/s | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 光照强度 |  | lightIntensity | lux | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 紫外辐射 |  | ultravioletRadiation | W/m2 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 降水量 |  | precipitation | mm/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 气压 |  | airPressure | hpa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 经度 |  | longitudes | ° | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 纬度 |  | longitude | ° | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 一天日照时间 |  | oneDaySunshineTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 累计一天紫外辐射量 |  | accOneDayUltravioletRadiation | MJ/m2 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 气象监测站 | qixiangzhan | WEMMMS | 运行参数 | 累计一天降水量 |  | accOneDayPrecipitation | mm | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
环境品质 | hjpz | 室内环境监测系统 | WEIE | 环境分区 | huanjingfenqu | EnvironmentZone | [8 empty] | Y | [7 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | A相支路电压 |  | aPhaseBrU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | B相支路电压 |  | bPhaseBrU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | C相支路电压 |  | cPhaseBrU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | 支路电压 |  | brU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | A相支路电流 |  | aPhaseBrI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | B相支路电流 |  | bPhaseBrI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | C相支路电流 |  | cPhaseBrI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | 支路电流 |  | brI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | 支路功率 |  | brP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 运行参数 | 累计用电电能 |  | accE | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 设定参数 | 系统开关设定 |  | sysSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明系统 | gonggongzhaomingxitong | SELT | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 亮度 |  | bright | cd/m2 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 色温 |  | colorTemperature. | k | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | W | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 色温设定值 |  |  | K | Num |  | 0-+∞ | Y | 子系统采集 |  |  | 色温 | colorTemperature. |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 亮度设定值 |  |  | cd/m2 | Num |  | 0-+∞ | Y | 子系统采集 |  |  | 亮度 | bright |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
公共照明 | ggzm | 照明系统 | SELT | 强电井空间 | qiangdianjing | GeneralZone | [8 empty] | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | A相支路电压 |  | aPhaseBrU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | B相支路电压 |  | bPhaseBrU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | C相支路电压 |  | cPhaseBrU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | 支路电压 |  | brU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | A相支路电流 |  | aPhaseBrI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | B相支路电流 |  | bPhaseBrI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | C相支路电流 |  | cPhaseBrI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | 支路电流 |  | brI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | 支路功率 |  | brP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 运行参数 | 累计用电电能 |  | accE | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 设定参数 | 系统开关设定 |  | sysSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 夜景照明系统 | yejingzhaomingxitong | SELT&FuncType=5 | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 亮度 |  | bright | cd/m2 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 色温 |  | colorTemperature. | k | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | W | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 色温设定值 |  |  | K | Num |  | 0-+∞ | Y | 子系统采集 |  |  | 色温 | colorTemperature. |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明回路 | zhaominghuilu | SELTCC | 设定参数 | 亮度设定值 |  |  | cd/m2 | Num |  | 0-+∞ | Y | 子系统采集 |  |  | 亮度 | bright |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
夜景照明 | yjzm | 照明系统 | SELT | 照明控制模块 | kongzhimokuai | SELTCU | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | A相支路电压 |  | aPhaseBrU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | B相支路电压 |  | bPhaseBrU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | C相支路电压 |  | cPhaseBrU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | 支路电压 |  | brU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | A相支路电流 |  | aPhaseBrI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | B相支路电流 |  | bPhaseBrI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | C相支路电流 |  | cPhaseBrI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | 支路电流 |  | brI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | 支路功率 |  | brP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 运行参数 | 累计用电电能 |  | accE | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 设定参数 | 系统开关设定 |  | sysSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 电梯系统 | diantixitong | SEEL | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 故障报警 |  | faultAlarm |  | Enump | 1. 困人故障 2. 运行中开门故障 3. 轿厢意外移动故障 4. 轿厢在开锁区域外停止故障（门区外停梯） 5. 开门走梯故障 6. 蹲底故障 7. 冲顶故障 8. 电梯停电故障（断电） 9. 轿厢按钮报警故障 99. 其他故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 当前层数 |  | stopFloor | 层 | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 门开关状态 |  | doorOpenStatus |  | Boolv | 0. 关 1. 开 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 轿厢是否有人 |  | isPeopleInLift |  | Bool | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 当前乘客数 |  | passengerNum | 人 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 运行方向 |  | moveDirect |  | Enumv | 1. 向上 2. 向下 3. 静止 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 是否下行 |  | wD_shifouxiaxing |  | Boolv | 0. 否 1. 是 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 是否上行 |  | wD_shifoushangxing |  | Boolv | 0. 否 1. 是 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 当前载荷 |  | load | kg | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 是否超载 |  | isOverLoad |  | Boolv | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 锁梯状态 |  | lockStatus |  | Boolv | 0. 未锁梯 1. 锁梯 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 消防状态 |  | fireFightingSatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 消防 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 需停站个数 |  | needStopNum | 个 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 需停站位置 |  | needStopFloor |  | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 累计运送人次 |  | accPassengerNum | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 直梯 | zhiti | SEELEL | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 当前载荷 |  | load | kg | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 当前输送人流量 |  | deliveryFlow | 人次/5min | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 运行方向 |  | moveDirect |  | Enumv |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 运行速度 |  | moveV | m/s | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 锁梯状态 |  | lockStatus |  | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 累计运送人次 |  | accPassengerNum | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  | Y | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
电梯系统 | dtxt | 电梯系统 | SEEL | 扶梯 | futi | SEELES | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 运行参数 | 报警状态 |  | alarmStatus |  | Enumvs | 1. 正常 2. 报警 3. 试验 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 运行参数 | 撤布防状态 |  | deployWithdrawAlarmStatus |  | Boolv | 0. 撤防 1. 布防 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 运行参数 | 撤布防设定反馈 |  | deployWithdrawAlarmSetFeedback |  | Boolv | 0. 撤防 1. 布防 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 运行参数 | 系统耗电功率 |  | sysElecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警系统 | fangdaoxitong | SPIA | 设定参数 | 撤布防设定 |  | deployWithdrawAlarmSet |  | Boolp | 0. 撤防 1. 布防 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 撤布防设定反馈 | deployWithdrawAlarmSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 运行参数 | 报警状态 |  | alarmStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 入侵报警手动报警按钮 | shoubao | SPIAMA | 运行参数 | 撤布防状态 |  | deployWithdrawAlarmStatus |  | Boolv | 0. 撤防 1. 布防 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 运行参数 | 报警状态 |  | alarmStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 运行参数 | 撤布防状态 |  | deployWithdrawAlarmStatus |  | Boolv | 0. 撤防 1. 布防 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 运行参数 | 撤布防设定反馈 |  | deployWithdrawAlarmSetFeedback |  | Boolv | 0. 撤防 1. 布防 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 设定参数 | 撤布防设定 |  | deployWithdrawAlarmSet |  | Boolp | 0. 撤防 1. 布防 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 撤布防设定反馈 | deployWithdrawAlarmSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 玻璃破碎探测器 | bopo | SPIASE&DetectorType=2 | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 红外报警探测器 | hongwai | SPIASE&DetectorType=1 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 红外报警探测器 | hongwai | SPIASE&DetectorType=1 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 红外报警探测器 | hongwai | SPIASE&DetectorType=1 | 运行参数 | 报警状态 |  | alarmStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 红外报警探测器 | hongwai | SPIASE&DetectorType=1 | 运行参数 | 撤布防状态 |  | deployWithdrawAlarmStatus |  | Boolv | 0. 撤防 1. 布防 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 红外报警探测器 | hongwai | SPIASE&DetectorType=1 | 运行参数 | 撤布防设定反馈 |  | deployWithdrawAlarmSetFeedback |  | Boolv | 0. 撤防 1. 布防 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 红外报警探测器 | hongwai | SPIASE&DetectorType=1 | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 红外报警探测器 | hongwai | SPIASE&DetectorType=1 | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 红外报警探测器 | hongwai | SPIASE&DetectorType=1 | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 红外报警探测器 | hongwai | SPIASE&DetectorType=1 | 设定参数 | 撤布防设定 |  | deployWithdrawAlarmSet |  | Boolp | 0. 撤防 1. 布防 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 撤布防设定反馈 | deployWithdrawAlarmSetFeedback |  |  | 标准 | 2021-09-18
防盗系统 | fdxt | 入侵报警系统 | SPIA | 安防分区 | anfangfenqu | SecurityZone | [8 empty] | Y | [7 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 视频监控系统 | shipinjiankongxitong | SPVS | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 视频监控系统 | shipinjiankongxitong | SPVS | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 视频监控系统 | shipinjiankongxitong | SPVS | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 视频监控系统 | shipinjiankongxitong | SPVS | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 视频监控系统 | shipinjiankongxitong | SPVS | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 视频监控系统 | shipinjiankongxitong | SPVS | 运行参数 | 报警状态 |  | alamStatus |  | Enumvs | 1. 正常 2. 报警 3. 试验 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 视频监控系统 | shipinjiankongxitong | SPVS | 运行参数 | 系统耗电功率 |  | sysElecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 视频监控系统 | shipinjiankongxitong | SPVS | 运行参数 | 视频存档时间段 |  | videoStoreTime |  | DTimer |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 视频监控系统 | shipinjiankongxitong | SPVS | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 图像丢失报警 |  | imageLostAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 视频探测器报警 |  | monitorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 视频AI分析报警 |  | aIAnalysisAlarm |  | Enump | 1. 正常 2. 吸烟报警 3. 离岗报警 4. 睡岗报警 5. 明火报警 6. 烟雾报警 7. 宠物报警 8. 口罩佩戴报警 9. 黑名单报警 10. 车辆违停报警 11. 视频遮挡 12. 虚焦 13. 场景变更 14. 区域入侵 15. 越界侦测 16. 进入区域 17. 离开区域 18. 移动侦测 19. 快速移动 20. 徘徊侦测 21. 人员聚集 22. 人数异常 23. 起身 24. 重点人员起身 25. 人员站立 26. 剧烈运动 27. 攀高 28. 倒地 29. 静坐 30. 尾随 31. 防风场滞留 32. 如厕超时 33. 人靠近ATM 34. 物品遗留 35. 物品拿取 36. 间距异常 37. 船只检测 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | W | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 正向累计人流量 |  | positiveAccPassengerFlow | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 负向累计人流量 |  | negativeAccPassengerFlow | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控摄像头 | shexiangtou | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=0 | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | W | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPIA | 编解码器 | bianjiemaqi | SPVSFE | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | W | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 运行参数 | 存储速率 |  | storeSpeed | MB/s | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 运行参数 | 当前存储量 |  | currentStore | GB | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 硬盘录像机 | yingpanluxiangji | SPVSDR | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | W | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
视频监控 | spjk | 视频监控系统 | SPVS | 监控视频存储设备 | cunchushebei | SPVSSD | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 建筑逐时流出人数 |  | bdOutPeopleFlow | 人次/min | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 建筑逐时流入人数 |  | bdInPeopleFlow | 人次/min | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 逐时建筑内现有人数 |  | bdExsitPeopleNum | 人 | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 楼层逐时流出人数 |  | flOutPeopleFlow | 人次/min | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 楼层逐时流入人数 |  | flInPeopleFlow | 人次/min | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 逐时楼层内现有人数 |  | flExsitPeopleNum | 人 | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 空间逐时流出人数 |  | spOutPeopleFlow | 人次/min | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 空间逐时流入人数 |  | spInPeopleFlow | 人次/min | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 逐时空间内现有人数 |  | spExsitPeopleNum | 人 | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 建筑平均滞留时间 |  | aveStayTime | min | Insts |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 运行参数 | 建筑累计进入人次 |  | accInNum | 人次 | Accs |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 设定参数 | 总正向累计客流报警设定 |  | totalPositiveAccPeopleFlowAlarmSet | 人次 | Nump |  | 0-+∞ | Y | 子系统采集 |  |  | 建筑累计进入人次 | accInNum |  |  | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流管理系统 | keliuxitong | WEPM | 设定参数 | 总正向累计客流预警设定 |  | totalPositiveAccPeopleFlowPreAlarmSet | 人次 | Nump |  | 0-+∞ | Y | 子系统采集 |  |  | 建筑累计进入人次 | accInNum |  |  | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 运行参数 | 人流量传感器是否有人通过/靠近 |  | isPassengerPass |  | Enumv | 1. 无 2. 正向通过/有人靠近 3. 负向通过 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 运行参数 | 人流量传感器正向累计流量 |  | passengerPositiveAccFlow | 人次 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 运行参数 | 人流量传感器负向累计流量 |  | passengerNegativeAccFlow | 人次 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 运行参数 | 人流量传感器室内人数测量值 |  | passengerOccupantNum | 人 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 人流量传感器 | renliuliangchuanganqi | OTSEPF | 运行参数 | 人流量传感器人员位置测量值 |  | passengerOccupantLocation |  | Strv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 图像丢失报警 |  | imageLostAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 视频探测器报警 |  | monitorAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 视频AI分析报警 |  | aIAnalysisAlarm |  | Enump | 1. 正常 2. 吸烟报警 3. 离岗报警 4. 睡岗报警 5. 明火报警 6. 烟雾报警 7. 宠物报警 8. 口罩佩戴报警 9. 黑名单报警 10. 车辆违停报警 11. 视频遮挡 12. 虚焦 13. 场景变更 14. 区域入侵 15. 越界侦测 16. 进入区域 17. 离开区域 18. 移动侦测 19. 快速移动 20. 徘徊侦测 21. 人员聚集 22. 人数异常 23. 起身 24. 重点人员起身 25. 人员站立 26. 剧烈运动 27. 攀高 28. 倒地 29. 静坐 30. 尾随 31. 防风场滞留 32. 如厕超时 33. 人靠近ATM 34. 物品遗留 35. 物品拿取 36. 间距异常 37. 船只检测 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Boolv |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | W | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 正向累计人流量 |  | positiveAccPassengerFlow | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 负向累计人流量 |  | negativeAccPassengerFlow | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流摄像机 | keliushexiangji | SPVSCM&isPassengerFlowFunc=1 | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
客流系统 | klxt | 客流管理系统 | WEPM | 客流分区 | keliufenqu | PassengerFlowZone | [8 empty] | Y | [7 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 机械车位工作电流 |  | mechanicalParkingI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 充电桩充电电流 |  | eVParkingI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 机械车位耗电功率 |  | mechanicalParkingP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 充电桩充电功率 |  | eVParkingP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 可用车位总数量 |  | totalAvailableParkingNum | 个 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 停车数量 |  | carNum | 台 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 剩余临时车位数量 |  | remainTemporaryParkingNum | 个 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 剩余机械车位数量 |  | remainMechanicalParkingNum | 个 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 剩余带充电桩车位数量 |  | remainEVParkingNum | 个 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 单位时间进车数量 |  | carEnterFlow | 车次/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 单位时间出车数量 |  | carExitFlow | 车次/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 日累计进车数量 |  | dayAccCarEnterNum | 车次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 日累计出车数量 |  | dayAccCarExitNum | 车次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accTotElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车库管理系统 | chekuguanlixitong | WEGM | 运行参数 | 累计充电量 |  | accEVElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | W | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 运行参数 | 开闸状态 |  | gateStatus |  | Boolv | 0. 关 1. 开 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 运行参数 | 累计进出车次 |  | accCarTime | 车次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 进出闸机 | zhaji | WEGMGT | 设定参数 | 开闸状态设定 |  | gateStatusSet |  | Boolp | 0. 关 1. 开 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 开闸状态 | gateStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车位探测器 | cheweitanceqi | WEGMPD | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车位探测器 | cheweitanceqi | WEGMPD | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车位探测器 | cheweitanceqi | WEGMPD | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车位探测器 | cheweitanceqi | WEGMPD | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车位探测器 | cheweitanceqi | WEGMPD | 运行参数 | 当前存放车数量 |  | parkingCarNum | 辆 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车位探测器 | cheweitanceqi | WEGMPD | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车位探测器 | cheweitanceqi | WEGMPD | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车位探测器 | cheweitanceqi | WEGMPD | 运行参数 | 累计存车数量 |  | accParkingCarNum | 辆 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车位探测器 | cheweitanceqi | WEGMPD | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车位探测器 | cheweitanceqi | WEGMPD | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 车位探测器 | cheweitanceqi | WEGMPD | 运行参数 | 车位状态 |  | isOccupy |  | Boolv | 0.未占用 1.已占用 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-02-14
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 工作电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 工作电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 当前存放车数量 |  | parkingCarNum | 辆 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 累计存车数量 |  | accParkingCarNum | 辆 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
停车管理 | tcxt | 车库管理系统 | WEGM | 机械车位 | chewei | WEGMMP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 门禁点开关状态 |  | switchStatus |  | Boolvs |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 门禁点报警状态 |  | alarmStatus |  | Enumvs |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 进入人流量 |  | enterFlow | 人次/min | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 离开人流量 |  | exitFlow | 人次/min | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 系统耗电功率 |  | sysElecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 累计耗电量 |  | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 累计通过人次 |  | accPassPersonTime | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 累计进入人次 |  | accEnterNum | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁系统 | menjinxitong | SPEG | 运行参数 | 累计离开人次 |  | accExitNum | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 开关状态 | openStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 开关状态 |  | openStatus |  | Boolv | 0. 关 1. 开 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 记录存量 |  | recordStore | 条 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 累计通过人数 |  | accPassPersonNum | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc | 0. 关 1. 开 |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 读卡记录 |  | cardReadRecord |  | Stri |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 1. 关门 2. 开门 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 开关状态 | openStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 门超时报警 |  | wD_openDoorOverTimeAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-04
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 非法开门 |  | wD_IllegalOpenAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-02-15
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 防拆报警 |  | tamperAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-03
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 门锁开关状态 | doorOpenStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 运行参数 | 门锁开关状态 |  | doorOpenStatus |  | Enumv |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 运行参数 | 记录存量 |  | recordStore | 条 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 运行参数 | 累计通过人数 |  | accPassPersonNum | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁门锁(暂不使用) | menjinmensuo | SPEGDL | 设定参数 | 门锁开关控制 |  | doorOpenSet |  | Enump |  |  | Y | 子系统采集 |  |  | 门锁开关状态 | doorOpenStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 开关状态 | openStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 运行参数 | 通行方向 |  | passDirection |  | Boolv | 0. 反向 1. 正向 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 运行参数 | 开关状态 |  | openStatus |  | Boolv | 0. 关 1. 开 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 运行参数 | 累计通过人数 |  | accPassPersonNum | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc | 0. 关 1. 开 |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 速通门 | sutongmen | SPEGFG | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 建筑设备控制系统 | ddcxitong | WEBA | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 关 1. 开 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus | 条 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode | 人次 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
DDC | ddc | 建筑设备控制系统 | WEBA | 楼控控制模块 | ddc | WEBACU | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
其他 | qita |  |  | 室外天气 | shiwaitianqi |  | 运行参数 | 实时天气编码 |  | now_weather_code |  | Str | [10 empty] | 标准 | 2021-09-18
其他 | qita |  |  | 室外天气 | shiwaitianqi |  | 运行参数 | 实时天气名称 |  | now_weather_name |  | Str | [10 empty] | 标准 | 2021-09-18
其他 | qita |  |  | 室外天气 | shiwaitianqi |  | 运行参数 | 温度 |  | now_temp | ℃ | Str | [10 empty] | 标准 | 2021-09-18
其他 | qita |  |  | 室外天气 | shiwaitianqi |  | 运行参数 | 湿度 |  | now_rh | %RH | Str | [10 empty] | 标准 | 2021-09-18
其他 | qita |  |  | 室外天气 | shiwaitianqi |  | 运行参数 | 空气质量 |  | now_quality |  | Str | [10 empty] | 标准 | 2021-09-18
其他 | qita |  |  | 室外天气 | shiwaitianqi |  | 运行参数 | 日间天气编码 |  | day_code |  | Str | [10 empty] | 标准 | 2021-09-18
其他 | qita |  |  | 室外天气 | shiwaitianqi |  | 运行参数 | 日间天气名称 |  | day_name |  | Str | [10 empty] | 标准 | 2021-09-18
其他 | qita |  |  | 室外天气 | shiwaitianqi |  | 运行参数 | 夜间天气编码 |  | night_code |  | Str | [10 empty] | 标准 | 2021-09-18
其他 | qita |  |  | 室外天气 | shiwaitianqi |  | 运行参数 | 夜间天气名称 |  | night_name |  | Str | [10 empty] | 标准 | 2021-09-18
其他 | qita |  |  | 室外天气 | shiwaitianqi |  | 运行参数 | 最高温度 |  | maxTemperature | ℃ | Str | [10 empty] | 标准 | 2021-09-18
其他 | qita |  |  | 室外天气 | shiwaitianqi |  | 运行参数 | 最低温度 |  | minTemperature | ℃ | Str | [10 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 设定参数 | 最不利末端供回水压差设定 |  | worstTerminalDetaPressSet | Pa | Str |  |  |  | 台账导入 |  |  |  |  | 标准 | 2021-09-18 | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 设定参数 | 最不利末端供回水温差设定 |  | worstTerminalDetaTempSet | ℃ | Str |  |  |  | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 循环泵备用台数 | 循环泵备用台数 | backupHeatPumpNum | 台 | Num |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 集水器入口支路数 | 集水器入口支路数 | collectorBrNum | 支 | Num |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 定压点压强 | 定压点压强 | constantPress | MPa | Num |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 分水器出口支路数 | 分水器出口支路数 | distributorBrNum | 支 | Num |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 热媒类型 | 热媒类型 | heatMediumType |  | Enum | 1. 蒸汽 2. 热水 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 热计量方式 | 热计量方式 | heatMeterType |  | Enum | 1. 热量表法 2. 散热器热分配法 3. 流温法 4. 通断时间面积法 5. 温度法 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 循环泵与热源连接形式 | 循环泵与热源连接形式 | heatPumpHeaterConnectType |  | Enum | 1. 一机对一泵 2. 分别并联 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 循环泵台数 | 循环泵台数 | heatPumpNum | 台 | Num |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 热源类型 | 热源类型 | heatSoureType |  | MEnum | 1. 市政热水 2. 燃煤锅炉 3. 燃油锅炉 4. 燃气锅炉 5. 电锅炉 6. 空气源热泵 7. 水源热泵 8. 地源热泵 9. 分散采暖设备 99. 其他 （可多选） |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 热水管道定压方式 | 热水管道定压方式 | heatWaterConstantPressType |  | Enum | 1. 膨胀水箱定压 2. 补水泵定压 3. 旁通管定压 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 入户方式 | 入户方式 | indoorType |  | Enum | 1. 垂直 2. 水平 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 分集水器间是否旁通 | 分集水器间是否旁通 | isDistributorCollectorBypass |  | Bool | 0. 无旁通 1. 有旁通 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 循环泵是否变频 | 循环泵是否变频 | isHeatPumpFreqTrans |  | Enum | 1. 定频 2. 档位 3. 变频 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 与市政管网连接方式 | 与市政管网连接方式 | municipalConnectType |  | Bool | 0. 直连 1. 间连 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 散热设备 | 散热设备 | radiationType |  | Enum | 1. 暖气片 2. 地板辐射 3. 暖风机 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 额定循环流量 | 额定循环流量 | ratedHeatWaterFlow | m3/h | Num |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 额定回水温度 | 额定回水温度 | ratedHeatWaterReturnTemp | ℃ | Num |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 额定供水温度 | 额定供水温度 | ratedHeatWaterSupplyTemp | ℃ | Num |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 额定供蒸汽压力 | 额定供蒸汽压力 | ratedVaporSupplyPress | MPa | Num |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 供回水方式 | 供回水方式 | supplyReturnWaterType |  | Enum | 1. 上供上回 2. 上供下回 3. 下供上回 4. 下供下回 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 系统循环形式 | 系统循环形式 | sysCycleType |  | Enum | 1. 重力循环 2. 机械循环 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 系统管道形式 | 系统管道形式 | sysPipeType |  | Enum | 1. 单管串联 2. 单管跨越 3. 双管同程式 4. 双管异程式 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 技术参数 | 最不利环路压降 | 最不利环路压降 | worstLoopPressDrop | MPa | Num |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 设定参数 | 分集水器旁通阀开度设定 | 分集水器旁通阀开度设定 | distributorCollectorBypassOpeningSet | % | Nump |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 设定参数 | 分集水器压差设定 | 分集水器压差设定 | distributorCollectorDetaPressSet | MPa | Nump |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 设定参数 | 供水温度设定 | 供水温度设定 | heatWaterSupplyTempSet | ℃ | Nump |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 累计耗煤量 | 累计耗煤量 | accCoalConsum | t | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 累计耗电量 | 累计耗电量 | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 累计耗油量 | 累计耗油量 | accFuelConsum | L | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 累计耗气量 | 累计耗气量 | accGasConsum | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 累计供热量 | 累计供热量 | accHeat | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 旁通管流量 | 旁通管流量 | bypassFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 耗煤量 | 耗煤量 | coalConsumP | t/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 分集水器旁通阀开度 | 分集水器旁通阀开度 | distributorCollectorBypassOpening | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 分集水器压差 | 分集水器压差 | distributorCollectorDetaPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 耗油量 | 耗油量 | fuelConsumP | L/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 耗气量 | 耗气量 | gasConsumP | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 热源运行频率 | 热源运行频率 | heaterFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 热源开启台数 | 热源开启台数 | heaterRunNum | 台 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 热源COP（效率） | 热源COP（效率） | heatersCOP |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 逐时供热量 | 逐时供热量 | heatP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 循环泵运行频率 | 循环泵运行频率 | heatPumpFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 循环泵开启台数 | 循环泵开启台数 | heatPumpRunNum | 台 | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 循环流量 | 循环流量 | heatWaterFlow | m3/h | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 回水干管压力 | 回水干管压力 | heatWaterMainReturnPress | MPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 回水干管温度 | 回水干管温度 | heatWaterMainReturnTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 供水干管压力 | 供水干管压力 | heatWaterMainSupplyPress | MPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 供水干管温度 | 供水干管温度 | heatWaterMainSupplyTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 系统COP | 系统COP | sysCOP |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 系统耗电功率 | 系统耗电功率 | sysElecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | IPLV | IPLV | sysIPLV |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 供蒸汽压力 | 供蒸汽压力 | vaporMainSupplyPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 最不利末端供回水压差 | 最不利末端供回水压差 | worstTerminalDetaPress | Pa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 最不利末端供回水温差 | 最不利末端供回水温差 | worstTerminalDetaTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 中央供热系统 | gongrexitong | ACCH | 运行参数 | 热水输配系数 | 热水输配系数 | wTFht |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | InPress | MPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | MPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 工作档位 | 工作档位 | gear |  | Enumv | 1. 低档 2. 中档 3. 高档 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | C相电流 | C相电流 | cPhaseI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 额定电压 | 额定电压 | ratedU | V | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | A相电流 | A相电流 | aPhaseI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 介质温度范围 | 介质温度范围 | mediumTempRange | ℃ | Numr |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 运行电流 | 运行电流 | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 防爆等级 | 防爆等级 | explosionProofLev |  | Enum | 1. I类 2. II类 2.1 IIA类 2.2 IIB类 2.3 IIC类 3. III类 3.1 IIIA类 3.2 IIIB类 3.3 IIIC类 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 瞬时增压比 | 瞬时增压比 | pressRatio |  | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 调节类型 | 调节类型 | adjustType |  | Enum | 1. 定频无调节 2. 二档调节 3. 三档调节 4. 变频调节 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 额定驱动压力 | 额定驱动压力 | ratedDrivePress | MPa | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 整体效率 | 整体效率 | overallEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 额定增压比 | 额定增压比 | ratedPressRatio |  | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 运行频率 | 运行频率 | workFreq | Hz | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 电机绝缘等级 | 电机绝缘等级 | motorInsulationLev |  | Enum | 1. Y级 2. A级 3. E级 4. B级 5. F级 6. H级 7. C级 8. N级 9. R级 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 管网使用类型 | 管网使用类型 | netUseType |  | Enum | 1. 一次泵 2. 二次泵 3. 补水泵 4. 加压泵 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 电机防护等级-防水等级 | 电机防护等级-防水等级 | motorIPGradeP |  | Enum | 1. 0级 2. 1级 3. 2级 4. 3级 5. 4级 6. 5级 7. 6级 8. 7级 9. 8级 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 变频最高频率 | 变频最高频率 | vFDMaxFreq | Hz | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 是否有减压型倒流防止器 | 是否有减压型倒流防止器 | isBackflowPreventer |  | Bool | 0. 否 1. 是 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 输配介质 | 输配介质 | mediumType |  | Enum | 1. 水 2. 乙二醇 3. 海水 4. 无机盐溶液 5. 泡沫液 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 能效等级 | 能效等级 | eEffIndex |  | Enum | 1. 1级 2. 2级 3. 3级 4. 4级 5. 5级 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | C相电压 | C相电压 | cPhaseU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 额定频率 | 额定频率 | ratedFreq | Hz | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | B相电流 | B相电流 | bPhaseI | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 是否有防盐雾要求 | 是否有防盐雾要求 | isSaltFogDefend |  | Bool | 0. 无防盐雾设计 1. 沿海地区专用 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 运行电压 | 运行电压 | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 额定流量 | 额定流量 | ratedFlow | m3/h | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 过滤器进口压力 | 过滤器进口压力 | filterInPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 电机效率 | 电机效率 | motorEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 变频最低频率 | 变频最低频率 | vFDMinFreq | Hz | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 特性曲线 | 特性曲线 | characterCurve |  | Attachments |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 耗电功率 | 耗电功率 | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 水泵额定效率 | 水泵额定效率 | ratedPumpEff | % | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 振动烈度 | 振动烈度 | vibration | mm/s | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 电机防护等级-防尘等级 | 电机防护等级-防尘等级 | motorIPGradeI |  | Enum | 1. 0级 2. 1级 3. 2级 4. 3级 5. 4级 6. 5级 7. 6级 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 过滤器型号 | 过滤器型号 | filterSpecification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 额定功率 | 额定功率 | ratedP | kW | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | A相电压 | A相电压 | aPhaseU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | B相电压 | B相电压 | bPhaseU | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 额定扬程 | 额定扬程 | ratedHead | m | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 是否有变频功能 | 是否有变频功能 | isVFD |  | Bool | 0. 定频 1. 变频 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 泵体安装类型 | 泵体安装类型 | installType |  | Enum | 1. 立式 2. 卧式 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 额定电流 | 额定电流 | ratedI | A | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 变频器型号 | 变频器型号 | vFDSpecification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 工作温度范围 | 工作温度范围 | workTempRange | ℃ | Numr |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 适用场所 | 适用场所 | applySite |  | Enum | 1. 室内 2. 室外 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 是否有档位选项 | 是否有档位选项 | isGear |  | Bool | 0. 无 1. 有 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 电机额定效率 | 电机额定效率 | ratedMotorEff | % | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 压力等级 | 压力等级 | pressLev |  | Enum | 1. 低压L 2. 中压M 3. 高压H 4. 超高压U 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 过滤器出口压力 | 过滤器出口压力 | filterOutPress | MPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 水泵类型 | 水泵类型 | pumpType |  | Enum | 1. 容积式 1.1 往复式活塞泵 1.2 往复式柱塞泵 1.3 往复式隔膜泵 1.4 回转式齿轮泵 1.5 回转式螺杆泵 1.6 回转式叶片泵 2. 叶轮式 2.1 离心泵 2.2 轴流泵 2.3 混流泵 2.4 旋涡泵 3. 射流泵 99. 其他 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 累计耗电量 | 累计耗电量 | accElecConsum | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 水泵效率 | 水泵效率 | pumpEff | % | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 水泵扬程 | 水泵扬程 | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 水泵直径 | 水泵直径 | pumpDiameter | mm | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 瞬时流量 | 瞬时流量 | flow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 开启时间计时 | 开启时间计时 | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 是否为备用泵 | 是否为备用泵 | isBackup |  | Bool | 0. 否 1. 是 |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 累计运行时间 | 累计运行时间 | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 额定转速 | 额定转速 | ratedRPM | rpm | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 关闭时间计时 | 关闭时间计时 | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 电源频率 | 电源频率 | powerFreq | Hz | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 是否有高海拔要求 | 是否有高海拔要求 | isHighAltitude |  | Bool | 0. 无高海拔设计 1. 高海拔专用（＞1000米） |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 技术参数 | 噪声强度 | 噪声强度 | noise | dB(A) | Num |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 累计流量 | 累计流量 | accFlow | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 上小时能耗 |  | lastHourAccE | kWh | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 集水器压力 |  | CollectorPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 分水器压力 |  | distributorPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水总管供回水压差 |  | chillWaterBranchSupplyDetaPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷冻水出水温度设定值的反馈值 |  | chillWaterOutTempSetFeedback |  | Boolp | [11 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSetFeedback |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSetFeedback |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷冻水出水温度设定值的反馈值 |  | chillWaterOutTempSetFeedback |  | Boolp | [11 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 平台控制 |  | HuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 子系统控制 |  | BaSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 子系统频率设定值的反馈值 |  | BaFreqSetFeedback | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 频率设定值的反馈值 |  | FreqSetFeedback | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 平台控制 |  | HuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 子系统控制 |  | BaSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 子系统频率设定值的反馈值 |  | BaFreqSetFeedback | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 频率设定值的反馈值 |  | FreqSetFeedback | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 本日开启时间 |  | accTodayRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 平台控制 |  | HuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 子系统控制 |  | BaSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 子系统频率设定值的反馈值 |  | BaFreqSetFeedback | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
冷源系统 | lzqk | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 频率设定值的反馈值 |  | FreqSetFeedback | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 设定参数 | 平台控制 |  | HuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 报警状态 |  | alarmStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-07
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | [7 empty] | 2022-11-04
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热水循环泵 | gongreshuibeng | ACCHHP | 设定参数 | 设备频率设定 |  | equipFreqSet | Hz | Nump |  |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行频率 | freq |  |  | 标准 | 2021-09-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 燃气锅炉 | gongreshuibeng | ACCHGB | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 燃气锅炉 | gongreshuibeng | ACCHGB | 运行参数 | 累计运行时间 | 累计运行时间 | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 燃气锅炉 | gongreshuibeng | ACCHGB | 运行参数 | 开启时间计时 | 开启时间计时 | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 燃气锅炉 | gongreshuibeng | ACCHGB | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 运行模式 |  | runMode |  | Enumv | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 状态反馈与指令不符报警 | 控反不一致 | orderFailAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 频率超出上限报警 |  | freqOverUpLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 频率超出下限报警 |  | freqUnderDownLimitAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 故障 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 过流报警 |  | overIAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行电流 | i |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 过滤器进口压力 |  | filterInPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 过滤器出口压力 |  | filterOutPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 耗电功率 |  | elecConsumP | kW | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 水泵扬程 |  | head | m | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 日补水量 |  | dayFilling | m3 | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 开启时间计时 |  | openTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 关闭时间计时 |  | closeTimeCount | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 设定参数 | 设备频率设定 |  | equipFreqSet | Hz | Nump |  |  |  | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 换热站补水泵 | huanrebushuibeng | ACCHFP | 设定参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 运行参数 | 开闭状态 |  | switchStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 设定参数 | 开闭状态控制 |  | switchStatusCtrl |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 设定参数 | 开启控制 |  | switchOpenCtrl |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22-2
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 设定参数 | 关闭控制 |  | switchCloseCtrl |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22-2
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 运行参数 | 开启到位 |  | openPosition |  | Boolp | 0. 未开启到位 1. 开启到位 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22-2
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源通断阀 | reyuantongduanfa | ACCHOV | 运行参数 | 关闭到位 |  | closedPosition |  | Boolp | 0. 未关闭到位 1. 关闭到位 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22-2
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName | [5 empty] | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  |  | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 运行参数 | 在线状态 |  | onlineStatus |  | Boolv | 0. 离线 1. 在线 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 运行参数 | 开闭状态 |  | switchStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 运行参数 | 开度 |  | opening | % | Inst | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 设定参数 | 开闭状态控制 |  | switchStatusCtrl |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  |  | 子系统采集 |  |  | 开闭状态 | switchStatus |  |  | 标准 | 2022-12-22
热源系统 | ryxt | 中央供热系统 | ACCH | 热源调节阀 | reyuantiaojiefa | ACCHAV | 设定参数 | 开度设定 |  | openingSet | % | Nump |  | 0-100 | Y | 子系统采集 |  |  | 开度 | opening |  |  | 标准 | 2022-12-22
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | Ba控制/平台控制状态 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 子系统控制状态 |  | BaSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  | Y | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风温度设定反馈 |  | returnAirTempSetFeedback | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 子系统回风温度设定反馈 |  | BareturnAirTempSetFeedback | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 子系统送风温度设定反馈 |  | BasupplyAirTempSetFeedback | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 子系统回风CO2浓度设定反馈 |  | BareturnAirCO2SetFeedback | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 | Y | Y | 回风CO2浓度 | returnAirCO2 |  |  | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | zuhekongtiao | ACATAH&InstallType=1 | 运行参数 | 回风CO2浓度设定反馈 |  | returnAirCO2SetFeedback | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 | Y | Y | 回风CO2浓度 | returnAirCO2 |  |  | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=1 | 运行参数 | 子系统控制 |  | BaSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 子系统送风温度设定反馈 |  | BasupplyAirTempSetFeedback | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 子系统回风CO2浓度设定反馈 |  | BareturnAirCO2SetFeedback | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 | Y | Y | 回风CO2浓度 | returnAirCO2 |  |  | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 回风CO2浓度设定反馈 |  | returnAirCO2SetFeedback | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 | Y | Y | 回风CO2浓度 | returnAirCO2 |  |  | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 新风机组 | xinfengji | ACATFU&isHeatRecoverySection=0 | 运行参数 | 回风CO2浓度 |  | returnAirCO2 | ppm | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 子系统控制 |  | BaSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 回风温度设定反馈 |  | returnAirTempSetFeedback | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 空调机组 | diaozhuangkongtiao | ACATAH&InstallType=2 | 运行参数 | 子系统回风温度设定反馈 |  | BareturnAirTempSetFeedback | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 子系统控制 |  | BaSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 运行参数 | 室内CO浓度 |  | indoorAirCO | ppm | Nump |  | 0-30 |  | 子系统采集 |  | Y | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | paifengji | ACVTSF&FuncType=2 | 设定参数 | 云端控制 |  | inCloudSet |  | Boolp | 0. 非云端 1. 云端 |  |  | 子系统采集 | [7 empty] | 2022-11-01
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 子系统控制 |  | BaSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | songfengji | ACVTSF&FuncType=1 | 运行参数 | 室内CO浓度 |  | indoorAirCO | ppm | Nump |  | 0-30 |  | 子系统采集 |  | Y | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | 子系统控制 |  | BaSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 热风幕 | refengmu | ACVTAC | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACAT | 风机盘管 | fengjipanguan | ACATFC | 运行参数 | 子系统控制 |  | BaSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | Ba控制/平台控制 |  | BaHuiyunSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 子系统控制 |  | BaSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  |  | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 温度上限设定反馈 |  | AirTempupperlimitSetFeedback | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
环境品质 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 环境温度 |  | ambientTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 排风机启动CO2浓度设定 |  | exhaustFanStartCO2Set | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 | Y | Y | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 通风系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 室内CO2浓度 |  | indoorAirCO2 | ppm | Nump |  | 0-1000 |  | 子系统采集 | Y | Y | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | CO2浓度超标后运行时长设定反馈 |  | overCO2RunTimeSetFeedback | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 |  |  | 浓度传感器浓度测量值 | concentrate |  |  | 标准 | 2022-10-17
空调末端 | ktmd | 空调末端系统 | ACVT | 通风风机 | qiongdingpaifeng | ACVTSF&funcType=99 | 运行参数 | 温度超标后运行时长设定 |  | overTempRunTimeSetFeedback | min | Nump |  | 0-1440 |  | 子系统采集 |  |  | 温度传感器温度测量值 | temp |  |  | 标准 | 2022-10-17
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 高压功能补偿装置无功补偿电流 | 高压功能补偿装置无功补偿电流 | Icompensator | A | Inst | [11 empty] | 2022-10-17
高压配电 | gypd | 变配电系统 | SETD | 高压开关柜 | gaoyakaiguangui | SETDHS | 运行参数 | 高压功能补偿装置无功功率 | 高压功能补偿装置无功功率 | VARcompensator | kVar | Inst | [11 empty] | 2022-10-17
门禁管理 | mjgl | 门禁系统 | SPEG | 门禁读卡器 | menjindukaqi | SPEGCR | 运行参数 | 门超时报警 |  | openTimeoutAlarm |  | Stri |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-10-17

## Sheet2
产品模块 | 模块编码 | 系统名称 | 系统编码 | 设备类型名称 | IBMS编码 | 类型编码 | 信息点类型 | 信息点名称 | 信息点别名 | 信息点编码 | 单位 | 数据类型 | 字典选择 | 取值范围 | 是否显示 | 数据源 | 是否关键参数 | 是否批量控制 | 控制反馈点名称 | 控制反馈点编码 | 强制模式 | 强制模式反馈 | 状态 | 日期 | 备注 1、此表不能删除，如需增加，突出标记
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18 | 请勿删除，自动计算
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水供水干管温度 |  | chillWaterMainSupplyTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水回水干管温度 |  | chillWaterMainReturnTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却水供水干管温度 |  | coolWaterMainSupplyTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却水回水干管温度 |  | coolWaterMainReturnTemp | ℃ | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷冻水总流量 |  | chillWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 冷却水总流量 |  | coolWaterFlow | m3/h | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 运行参数 | 分集水器压差 |  | distributorCollectorDetaPress | kPa | Inst |  |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 系统开关设定 |  | sysSwitchSet |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 季节转换设定 |  | seasonChangeSet |  | Enump | 0. 过渡季 1. 供冷季 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 季节转换状态 | seasonSwitchStatus |  |  | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷冻水供水温度设定 |  | chillWaterOutTempSet | ℃ | Nump |  | 5-12 |  | 子系统采集 | Y | Y | 冷冻水供水干管温度 | chillWaterMainSupplyTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却水回水温度设定 |  | coolWaterReturnTempSet | ℃ | Nump |  | 20-50 |  | 子系统采集 | Y | Y | 冷却水回水干管温度 | coolWaterMainReturnTemp |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 云端控制 |  | inCloudSet |  | Boolp | 0. 非云端 1. 云端 |  | Y | 子系统采集 | Y | [6 empty] | 2022-11-02
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 减机电流设定 |  | currentDnSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 加机电流设定 |  | currentUpSet | % | Nump |  | 0-100 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却水温度下限设定 | 冷却水温度下限设定 | coolWaterLowerLimitTempSet | ℃ | Nump |  | 0-10 | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却水温度上限设定 | 冷却水温度上限设定 | coolWaterUpperLimitTempSet | ℃ | Nump |  | 0-10 |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-28
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 中央供冷系统 | gonglengxitong | ACCC | 设定参数 | 冷却水温度设定 |  | hycwTSP | ℃ | Nump |  | 0-100 | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-11-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷机负载率 | 瞬时制冷量/额定制冷量 | pLR | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 蒸发器入口水温 | 冷机冷冻水回水温度 | evapWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 蒸发器出口水温 | 冷机冷冻水出水温度 | evapWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷凝器入口水温 | 冷机冷却水回水温度 | condWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷凝器出口水温 | 冷机冷却水出水温度 | condWaterOutTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 蒸发温度 |  | evapTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 蒸发压力 |  | evapPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷凝温度 |  | condTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 冷凝压力 |  | condPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 运行电压 |  | u | V | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 电压百分比 |  | uPer | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-08
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 离心式冷水机组 | lixinji | ACCCCC | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷机负载率 | 瞬时制冷量/额定制冷量 | pLR | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 蒸发器入口水温 | 冷机冷冻水回水温度 | evapWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 冷凝器入口水温 | 冷机冷却水回水温度 | condWaterInTemp | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 运行电流 |  | i | A | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | A回路排气温度 |  | exhTempA | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | B回路排气温度 |  | exhTempB | ℃ | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | A回路排气压力 |  | exhPressA | bar | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | B回路排气压力 |  | exhPressB | bar | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 膨胀阀开度1 |  | expansionValveOpenning1 | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 膨胀阀开度2 |  | expansionValveOpenning2 | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 回路A负载 |  | loadA | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 运行参数 | 回路B负载 |  | loadB | % | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 螺杆式冷水机组 | luoganji | ACCCSC | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 冷却塔 | lengqueta | ACCCOT | 运行参数 | 溢水报警 |  | overflowAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  |  | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2023-01-09
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 运行频率 |  | workFreq | Hz | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷冻水泵 | lengdongshuibeng | ACCCCP | 设定参数 | 设备频率设定 |  | equipFreqSet | Hz | Nump |  |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 本地远程状态 |  | localRemoteStatus |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 水泵进口压力 |  | inPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 水泵出口压力 |  | outPress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 运行参数 | 累计运行时间 |  | accRunTime | h | Acc |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷冷却水泵 | lengqueshuibeng | ACCCOP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷补水泵 | gonglengbushuibeng | ACCCFP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷分水器 | fenshuiqi | ACCCDB | 运行参数 | 总管压力 |  | mainPipePress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷集水器 | jishuiqi | ACCCCL | 运行参数 | 总管压力 |  | mainPipePress | kPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 高液位报警 |  | highLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷水箱 | gonglengshuixiang | ACCCWT | 运行参数 | 低液位报警 |  | lowLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 运行参数 | 低液位报警 |  | lowLevAlarm |  | Boolp |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 供冷定压补水装置 | gonglengdingyabushui | ACCCCF | 运行参数 | 高液位报警 |  | highLevAlarm |  | Boolp |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 运行参数 | 开闭状态 |  | switchStatus |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
冷源系统 | lzbh | 中央供冷系统 | ACCC | 通断阀 | tongduanfa | OTAEOV | 设定参数 | 开闭状态控制 |  | switchStatusCtrl |  | Boolp | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 开闭状态 | switchStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水系统 | jishuixitong | WSDW | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 运行状态 |  | runStatus |  | Boolv | 0. 停止 1. 运行 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 故障状态 |  | faultStatus |  | Boolv | 0. 正常 1. 故障 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 运行参数 | 手自动状态 |  | manualAutoStatus |  | Boolv | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水水泵 | jishuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 高液位报警 |  | highLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活给水储水箱 | jishuishuixiang | WSDWWT | 运行参数 | 低液位报警 |  | lowLevAlarm |  | Boolp | 0. 正常 1. 报警 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活水泵房 | shenghuoshuibengfang | 03GF0 | [8 empty] | Y | [7 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水系统 | zhongshuixitong | WSRW | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 本地远程控制 |  | localRemoteSet |  | Boolv | 0. 本地 1. 远程 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 本地远程状态 | localRemoteStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 中水系统 | WSRW | 中水供水水泵 | zhongshuibeng | WSRWPP | 设定参数 | 水泵出口压力设定 |  | outPressSet | MPa | Nump |  | 0-1.6 | Y | 子系统采集 |  |  | 水泵出口压力 | outPress |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 设定参数 | 高液位设定值 |  | highLevSet | m | Nump |  | 按实际 | Y | 子系统采集 |  |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 中水储水箱 | zhongshuishuixiang | WSRWWT | 设定参数 | 低液位设定值 |  | lowLevSet | m | Nump |  | 按实际 | Y | 子系统采集 |  |  | 水箱水位 | tankWaterLev |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 压力传感器 | shenghuojishuiyalichuanganqi | OTSEPS | 运行参数 | 生活给水供水压力测量值 |  | wD_shenghuogeishuigongshuiyaliceliangzhi | MPa | Inst |  |  | Y | 子系统采集 | Y | [5 empty] | 标准 | 2022-12-13
给水系统 | jsbh | 生活给水系统 | WSDW | 生活水泵房 | shenghuoshuibengfang | 03GJ0 | [8 empty] | Y | [7 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 基本参数 | 系统名称 |  | sysName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 基本参数 | 系统本地编码 |  | sysLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 基本参数 | 系统本地名称 |  | sysLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 |  | Y | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷塔补水系统 |  |  | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备名称 |  | equipName |  |  |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备本地编码 |  | equipLocalID |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备本地名称 |  | equipLocalName |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 设备型号 |  | specification |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 品牌 |  | brand |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商单位名称 |  | supplier |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商联系人 |  | supplierContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 供应商联系电话 |  | supplierPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位名称 |  | installer |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位联系人 |  | installerContactor |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装单位联系电话 |  | installerPhone |  | Str |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 基本参数 | 安装日期 |  | installDate |  | Dtime |  |  | Y | 台账导入 | Y | [5 empty] | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 设备开关设定 |  | equipSwitchSet |  | Boolv | 0. 关闭 1. 开启 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行状态 | runStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 手自动状态设定 |  | manualAutoSet |  | Boolp | 0. 手动 1. 自动 |  | Y | 子系统采集 | Y |  | 手自动状态 | manualAutoStatus |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 运行模式设定 |  | runModeSet |  | Enump | 99. 其他 |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行模式 | runMode |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 设备频率设定 |  | equipFreqSet | Hz | Nump |  |  | Y | 子系统采集 |  |  | 运行频率 | workFreq |  |  | 标准 | 2021-09-18
给水系统 | jsbh | 冷塔补水系统 |  | 冷却水补水泵 | lengqueshuibushuibeng | WSDWPP | 设定参数 | 是否纳入群控设定 |  | isGroupCtrlSet |  | Boolp | 0. 否 1. 是 |  | Y | 子系统采集 | [6 empty] | 标准 | 2021-09-18